Suvestinė redakcija nuo 2021-07-15 iki 2021-10-31

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-22, i. k. 2019-12041

Nauja redakcija nuo 2020-11-01:
Nr. 22.3-151, 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15793

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ SENĖJIMO VALDYMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ KONTROLINIO KLAUSIMYNO FORMOS PATVIRTINIMO

2019 m. liepos 22 d. Nr. 22.3-170
Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčiu bei Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-24 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“, 321 punktu:
1. T v i r t i n u Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formą (pridedama).
2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos svetainėje.

Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai,
laikinai atliekantis viršininko funkcijas	Sigitas Šlepavičius

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2019 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr. 22.3-170
(Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2020 m. liepos 15 d.
įsakymo Nr. 22.3-151 redakcija)

(Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU
(Pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ SENĖJIMO VALDYMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

______________ Nr. ____________
(data)	(numeris)
________________
(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: ___: ___ val.
Patikrinimo pabaiga: ___: ___ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne nurodytų reikalavimų, dėl tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 262 4141, elektroniniu paštu: atom@vatesi.lt arba adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo dalyvis (-ai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo atlikimo data:

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:
planinis reguliarusis;
neplaninis paskelbtas;
neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas naudojamas (tinkamą pažymėti):
visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;
neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas):

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, ir gerosios praktikos neatitiktys bei jų pašalinimo būsena, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

Kontroliniai klausimai:
Eil. / Nr.	Reikalavimas		Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)
1. Bendrieji reikalavimai saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų senėjimo valdymui
1.1 . Neteko galios nuo 2021-07-15.
1.2. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta: ([1] 7.1 p.)
1.2.1. SS KSK senėjimo valdymo politika?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.2.2. SS KSK senėjimo valdymo tikslai?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.3. Ar senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta, kad SS KSK senėjimo valdymo politikai įgyvendinti būtina skirti išteklius: ([1] 7.1 p.)
1.3.1. žmogiškuosius?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.3.2. materialinius?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.3.3. finansinius?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.4. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK senėjimo valdymui būtinų: ([1] 7.2 p.)
1.4.1. duomenų rinkimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.4.2. duomenų įrašų rengimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.4.3. duomenų analizės tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.4.4. duomenų saugojimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.5. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, atrankos tvarka? ([1] 7.3 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.6. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK, kurių senėjimą pagal atrankos kriterijus būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą: ([1] 7.4 p.)
1.6.1. techninės būklės įvertinimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.6.2. likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.6.3. techninės būklės įvertinimo ataskaitų rengimo tvarka			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.6.4. likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ataskaitų rengimo tvarka			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.6.5. SS KSK projektinio eksploatavimo termino pratęsimo tvarka			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.7. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, senėjimo valdymo programos: ([1] 7.5 p.)
1.7.1. parengimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.7.2. įgyvendinimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.7.3. tobulinimo tvarka?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.8. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyti SS KSK senėjimo valdymo ryšiai su kitomis techninėmis sritimis, esamomis programomis: ([1] 7.6 p.)
1.8.1. SS KSK eksploatavimo?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.8.2. techninės priežiūros?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.8.3. stebėjimo?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.8.4. patikrinimų?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
1.9. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK senėjimo valdymo tvarka: ([1] 7.7 p.)
1.9.1. branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) projekto rengimo metu?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.9.2. SS KSK gamybos metu?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.9.3. BEO statybos metu?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
1.9.4. BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
2. Reikalavimai SS KSK senėjimo valdymui SS KSK gamybos, BEO statybos ir BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu
2.1. Ar licencijos turėtojas supažindino saugai svarbių produktų tiekėjus su SS KSK projektiniais sprendiniais? ([1] 12 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
2.2. Ar licencijų turėtojų saugai svarbių produktų tiekėjai informuoja licencijos turėtoją apie SS KSK projektinių sprendinių įgyvendinimą? ([1] 12 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
3. Reikalavimai SS KSK senėjimo valdymo organizacinėms priemonėms
3.1. Ar paskirti asmenys, atsakingi už BEO SS KSK senėjimo valdymą? ([1] 14 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
3.2. Ar paskirti asmenys, atsakingi už BEO SS KSK senėjimo valdymą: ([1] 14.1–14.5 p.)
3.2.1. Ar BEO eksploatavimo patirties atranką ir analizę panaudoja SS KSK senėjimo valdymo srityje?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
3.2.2. užtikrina bendradarbiavimą su techninėmis grupėmis organizacijos viduje, sprendžiant SS KSK senėjimo klausimus?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
3.2.3. užtikrina bendradarbiavimą su išorinėmis organizacijomis, sprendžiant SS KSK senėjimo klausimus?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
3.2.4. nustato mokymosi SS KSK senėjimo valdymo srityje poreikius ir užtikrina jų įgyvendinimą vadovaudamiesi [3] 23 punkto nuostatomis ([3] 23 p.)?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
3.2.5. atlieka SS KSK senėjimo valdymo veiklos įsivertinimą?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
3.2.6. gerina SS KSK senėjimo valdymo veiklą?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4. Reikalavimai duomenų, būtinų SS KSK senėjimo valdymui, rinkimui, įrašų rengimui, registravimui, analizei ir saugojimui
4.1. Ar yra duomenų, būtinų SS KSK senėjimo valdymui: ([1] 15 p.)
4.1.1. rinkimo sistema?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4.1.2. įrašų rengimo sistema?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4.1.3. registravimo sistema?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4.1.4. saugojimo sistema?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4.2. Ar duomenų, būtinų SS KSK senėjimo valdymui, rinkimo, įrašų rengimo, registravimo ir saugojimo sistema įdiegta iki BEO pripažinimo tinkama eksploatuoti etapo pradžios? ([1] 16 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
4.3. Ar duomenų, reikalingų BEO SS KSK senėjimo valdymui, rinkimo, įrašų rengimo ir saugojimo sistema turi galimybę naudotis kiti BEO padaliniai ir (ar) specialistai, atsakingi už techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų programos sudarymą bei rengiantys ir tobulinantys SS KSK eksploatavimo dokumentus? ([1] 17 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
5. Reikalavimai SS KSK, kurių senėjimo valdymas turi būti vykdomas, atrankai
5.1. Ar po atrankos proceso yra sudarytas SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, sąrašas? ([1] 22 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.2. Ar SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, sąrašas ir jo pakeitimai suderinti su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija? ([1] 23 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.3. Ar SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą: ([1] 241 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.3.1. atliktas techninės būklės įvertinimas?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.3.2. atliktas likutinio eksploatavimo laiko įvertinimas?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.3.3. parengta techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko ataskaita?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.4. Ar eksploatuojamų SS KSK eksploatavimo laikas nepasibaigęs? ([1] 243 p)“.			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.5. Ar pratęsiant SS KSK, kurių eksploatavimo laikas pasibaigęs, projektinį eksploatavimo laiką: ([1] 243 p.)
5.5.1. atlikta techninės būklės analizė?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.5.2. pagal techninės būklės analizės rezultatus atliktas pagrindimas, kad SS KSK gebės atlikti BEO projekte numatytas funkcijas per siūlomą papildomą eksploatavimo laiką?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
5.5.3. sprendimas pratęsti SS KSK projektinį eksploatavimo laiką ir su juo susiję saugą pagrindžiantys dokumentai pateikti VATESI suderinti?			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
6. Reikalavimai senėjimo valdymo programos parengimui, įgyvendinimui ir SS KSK senėjimo valdymo gerinimas
6.1. Ar Reikalavimų [1] 22 punkte nurodyto sąrašo SS KSK ar jų grupei yra parengta senėjimo valdymo programa? ([1] 25 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
6.2. Ar yra senėjimo valdymo programoje nustatytas SS KSK techninės priežiūros, stebėjimų ir patikrinimų periodiškumas? ([1] 26.1 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
6.3. Ar senėjimo valdymo programoje yra išaiškintas SS KSK savybių blogėjimas? ([1] 26.2 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
6.4. Ar senėjimo valdymo programoje yra įvertinti SS KSK tikrinimo ir stebėjimo duomenys? ([1] 26.3 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
6.5. Ar, vadovaujantis SS KSK tikrinimų ir stebėjimų duomenimis, imtasi koreguojamųjų priemonių ar padarinius švelninančių veiksmų? ([1] 26.3 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
6.6. Ar senėjimo valdymo programoje nustatyti SS KSK senėjimo valdymo proceso efektyvumo rodikliai? ([1] 27 p.)			Taip	Ne		Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:
PATIKRINIMO REZULTATAI
Eil. Nr.		Pažeidimas			Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai

Eil. Nr.		Mažareikšmis pažeidimas			NTD ir teisės aktai

Eil. Nr.		Gerosios praktikos neatitiktis			Dokumentai

Patikrinimo rezultatų suvestinė					Pažeidimų skaičius
					Mažareikšmių pažeidimų skaičius
					Gerosios praktikos neatitikčių skaičius
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO

Šis kontrolinis klausimynas, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Užpildė _________________________________________________________________________
(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):
1.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“;
2.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“;
3.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 22.3-160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo“.
___________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 22.3-109, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15419

Pakeitimai:

1.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas
Nr. 22.3-151, 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15793
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas
Nr. 22.3-109, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15419
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtimo“ pakeitimo