LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.01:2023 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

2023 m. rugsėjo 26 d. Nr. D1-324
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu:
1. T v i r t i n u geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-324

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS GKTR 2.01:2023 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS“

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikoje tiesiamų, nutiestų, rekonstruojamų ir (arba) remontuojamų, išmontuotų (išardytų), suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemų, inžinerinių tinklų ir įrenginių geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarką ir turinį, inžinerinių tinklų būdingųjų taškų bei inžinerinių tinklų elementų savybių nustatymo tvarką ir inžinerinių tinklų geodezinių matavimų dokumentacijos sudėtį.
2.	Reglamentas yra privalomas geodezininkams.
3.	Inžinerinių tinklų planai sudaromi valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.
4.	Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
4.1. Inžinerinio tinklo būdingasis taškas – vieta, kur keičiasi inžinerinio tinklo elemento savybės, įrengti vamzdyno įtaisai arba kur yra inžinerinio tinklo pradžios, pabaigos, posūkio, sujungimo ar atsišakojimo vieta.
4.2. Inžinerinio tinklo dalies planas – planas, kuriame vaizduojama dalis tiesiamo inžinerinio tinklo objektų ir jų savybės.
4.3. Inžinerinio tinklo nužymėjimo darbai – žymių, kuriomis parodoma suprojektuoto, ieškikliais nustatyto arba anksčiau geodeziniais metodais išmatuoto inžinerinio tinklo padėtis, padarymas vietovėje.
4.4. Inžinerinio tinklo objektas – tiesiamo arba nutiesto inžinerinio tinklo elementas (statinys, įrenginys, vamzdynas, kabelis, būdingasis taškas ir pan.).
4.5. Inžinerinio tinklo kamera – tiesiamo ar nutiesto inžinerinio tinklo požeminis statinys (šulinys arba kamera), į kurį galima įlipti.
4.6. Išmatuotas inžinerinio tinklo objektas – inžinerinio tinklo objektas, kurio padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais.
4.7. Nutiestas inžinerinis tinklas – inžinerinis tinklas, kurio projekte numatyti tiesimo darbai yra visiškai užbaigti.
4.8. Suprojektuoto inžinerinio tinklo padėties schema – schema, kurioje parodoma vietovėje nužymėto suprojektuoto inžinerinio tinklo padėtis.
4.9. Tiesiamas inžinerinis tinklas – inžinerinis tinklas, kurio projekte numatyti tiesimo darbai nėra baigti.
5.	Kitos Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-318 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 3.01:2023), statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“.
6.	Sudarant suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemas, inžinerinių tinklų arba inžinerinio tinklo dalies planus, išmontuoto inžinerinio tinklo, kurio išmontavimo darbai yra užbaigti (toliau – išmontuotas inžinerinis tinklas), planus, išmatuotų inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – IITO_EDR) sudaromas vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais.
7.	Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo matavimų planinės padėties vidutinė kvadratinė (su 95 proc. tikimybe) paklaida (toliau – VKP) geodezinio pagrindo atžvilgiu turi būti ne didesnė kaip 10 cm, aukščio paklaida – 4 cm. Skaičiavimai atliekami pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, patvirtinto aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-299 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 1.01:2023), 8 punkto ir VI skyriaus reikalavimus.
8.	Suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų darbus, suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemų, inžinerinio tinklo dalies ar inžinerinių tinklų planų, išmontuotų inžinerinių tinklų planų sudarymą atlieka geodezininkas pagal išvardytų darbų užsakovo pasirašytą laisvos formos užsakymą, kuriame nurodomi užsakomų darbų reikalavimai (pvz.: vidiniai ar išoriniai vamzdžių skersmenys, profiliai ir kita užsakovui ir darbams atlikti svarbi informacija) (toliau – užsakymas). Jeigu užsakovui reikalingos inžinerinių tinklų mažų įrenginių inventorizacijos kortelės, tokiu atveju užsakovas šiuos papildomus darbus nurodo savo užsakyme.
9.	Geodezininkas, sudarydamas inžinerinių tinklų kamerų korteles (toliau – kortelė), inžinerinių tinklų planus, išmontuotų inžinerinių tinklų planus, nustato matomus inžinerinių tinklų techninius parametrus (skersmenį, vizualiai atskiriamą medžiagą (metalas, plastmasė, keramika, cementas ar pan.), suvirinimo siūles ir t. t.). Jeigu inžinerinio tinklo plane įrašomi inžinerinių tinklų parametrai, kurių geodeziniais matavimais neįmanoma nustatyti ir (arba) kurie negali būti nustatyti vizualiai, šiuos parametrus nustatęs asmuo turi pateikti parašu patvirtintą informacijos apie įrenginius suteikimo aktą, jame nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą.
10.	Geodezininkas, atlikdamas suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų darbus ir parengęs suprojektuoto inžinerinio tinklo padėties schemą, inžinerinio tinklo dalies ar inžinerinių tinklų planus, išmontuotų inžinerinių tinklų planus, kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtina, kad atlikti darbai ir parengti planai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių geodezijos darbus, reikalavimus.

II SKYRIUS
TIESIAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINIAI MATAVIMAI

11.	Inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai atliekami inžinerinių tinklų tiesimo metu ir (arba) užbaigus tiesimo darbus:
11.1.	kai inžineriniai tinklai tiesiami uždaroje tranšėjoje arba betranšėju (uždaruoju) būdu, inžinerinio tinklo geodezinių matavimų darbai atliekami tiesimo metu. Jeigu inžinerinio tinklo padėtis nustatoma pagal betranšėjo tiesimo ataskaitą, kartu su inžinerinio tinklo planu turi būti pateikta betranšėjo tiesimo ataskaita, kurią turi būti pasirašęs šią ataskaitą parengęs asmuo, nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą;
11.2.	savitakių nuotakynų tiesių atkarpų tarp šulinių geodeziniai matavimai gali būti atliekami ir užbaigus tiesimo darbus;
11.3.	visais kitais atvejais, kai inžineriniai tinklai tiesiami atviroje tranšėjoje, geodeziniai matavimai turi būti atliekami iki užkasant inžinerinį tinklą.
12.	Atliekant inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, padėtis ir altitudė nustatomi inžinerinio tinklo:
12.1.	vertikalaus ir horizontalaus inžinerinių tinklų posūkio vietų;
12.2.	kamerų sienų išorės;
12.3.	kamerų liukų centrų (jei yra keli liukai, nustatoma visų liukų);
12.4.	perėjimo iš požemio į antžemį vietos ir atvirkščiai;
12.5.	atsišakojimų;
12.6.	įvadų į pastatus vietų;
12.7.	skersmens ir medžiagos pasikeitimo vietų;
12.8.	nuolydžio pasikeitimo vietų;
12.9.	dujotiekio, vandentiekio ir šilumotiekio vamzdžių sujungimo siūlų (sandūros vietų);
12.10.	nuotakyno išleidimo žiočių;
12.11.	ryšių, elektros tinklo vamzdžių pluošto ribų;
12.12.	taškų, esančių tiesėje, – ne rečiau kaip kas 50 m;
12.13.	sankirtos su kitais, matomais tranšėjoje, inžineriniais tinklais (padėtis ir altitudė nustatoma ir tiesiamo, ir kertančio inžinerinio tinklo);
12.14.	vamzdyno įtaisų;
12.15.	kabelių movų.
13.	Atliekant inžinerinio tinklo elementų, esančių inžinerinių tinklų kamerose, geodezinius matavimus, nustatoma padėtis ir altitudė:
13.1.	įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių viršaus, o savitakinių inžinerinių tinklų – vamzdžio latako dugno;
13.2.	kabelių kanalizacijos inžinerinio tinklo vamzdžių viršaus, o kai yra vamzdžių pluoštas – apačios ir viršaus;
13.3.	šilumotiekio tinklų kamerose esančios kanalų ertmės;
13.4.	kabelinių linijų viršaus;
13.5.	visų 13.1–13.4 Reglamento papunkčiuose nenurodytų inžinerinių tinklų vamzdžių, esančių kameroje;
13.6.	inžinerinių tinklų įtaisų.
14.	Kameros arba šulinio dugno ir lubų geodeziniais matavimais nustatoma tik altitudė.
15.	Savitakio nuotakyno linijų pradžios ir pabaigos altitudės nustatomos:
15.1.	4 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra 2 proc. ir didesnis;
15.2.	2 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra mažesnis nei 2 proc.
16.	Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų metu turi būti matuojami visi tranšėjoje esantys matomi inžineriniai tinklai.
17.	Inžinerinių tinklų būdingųjų taškų, vamzdyno įtaisų, esančių kamerose, aukštis nustatomas matuojant nuo dangčio viršaus, o padėtis – nuo kameros sienų iki matuojamo inžinerinio tinklo būdingųjų taškų ar vamzdyno įtaisų.
18.	Taip pat nustatomos šios inžinerinių tinklų elementų savybės:
18.1.	inžinerinių tinklų paskirtis;
18.2.	priklausomai nuo užsakymo – vamzdžių vidinis ir (arba) išorinis skersmuo;
18.3.	vamzdžių medžiaga;
18.4.	savitakinių inžinerinių tinklų skysčio tekėjimo kryptis ir nuolydis (procentais).
19.	Nustatoma inžinerinio tinklo kameros dangčio altitudė.

III SKYRIUS
INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIŲ INVENTORIZAVIMAS

20.	Inžinerinių tinklų kameroms sudaromos kortelės (Reglamento 1 priedas).
21.	Kortelės sudaromos vadovaujantis šiais reikalavimais:
21.1.	kai šulinys arba kamera turi daugiau nei vieną dangtį, kortelėje šulinio dangčiai turi būti pažymėti didžiosiomis raidėmis, pradedant nuo raidės „A“;
21.2.	kortelėje nurodomos visų šulinio arba kameros dangčių altitudės. Jeigu dangčių altitudės yra nevienodos, kortelės skiltyje „altitudė“, eilutėje „dangtis“, nurodoma altitudė to dangčio, nuo kurio buvo matuojami atstumai iki vamzdžių. Likusių dangčių altitudės rašomos eilutėje „pastabos“;
21.3.	nurodomi vidiniai šulinių ir kamerų matmenys ir skersmenys;
21.4.	priklausomai nuo užsakymo – vamzdžių vidinis arba išorinis skersmuo;
21.5.	kortelėse visi duomenys nurodomi metrais, vamzdžių skersmenys – milimetrais;
21.6.	įrenginio sąsajos schemoje, orientuotoje šiaurės kryptimi, pažymima įrenginio centro padėtis ir visų vamzdžių kryptys – vaizduojami artimiausi vietovės objektai, užrašomi atstumai nuo įrenginio centro iki jų ir (arba) užrašomos įrenginio centro arba šulinio dangčio (jei šulinys turi tik vieną dangtį) koordinatės;
21.7.	kortelėje nubraižomi ne mažiau kaip du šulinio ar kameros pjūviai: horizontalusis ir vertikalusis. Vertikalusis pjūvis braižomas pagrindinių vamzdžių kryptimi;
21.8.	kabelių kanalizacijos inžinerinio tinklo šuliniams ar kameroms sudaroma tiek vertikaliųjų pjūvių, kiek yra sienų, iš kurių išeina kabeliai. Vamzdžiai vaizduojami atitinkamos sienelės vertikaliajame ir horizontaliajame pjūvyje;
21.9.	šulinyje arba kameroje esantys vamzdžiai vaizduojami dviejuose pjūviuose (horizontaliajame ir vertikaliajame). Šiuose pjūviuose turi būti pažymėti šulinyje arba kameroje sumontuoti įtaisai. Įtaisus pakanka pavaizduoti tik viename (rekomenduojama horizontaliajame) pjūvyje. Jeigu horizontaliajame pjūvyje įtaisų pavaizduoti nėra galimybės, jie braižomi vertikaliajame pjūvyje. Jeigu viename horizontaliajame arba vertikaliajame pjūvyje visų įtaisų arba vamzdžių pavaizduoti nėra galimybės, braižomi keli vertikalieji arba horizontalieji pjūviai. Dalį įtaisų galima braižyti viename, o likusią dalį – kitame vertikaliajame arba horizontaliajame pjūvyje;
21.10.	ne apvalių kamerų pjūviuose pateikiami vamzdžių atstumai nuo sienelių. Jei dangčio centras nesutampa su šulinio centru, taip pat žymimi atstumai nuo dangčio centro iki sienelių;
21.11.	šulinių ar kamerų dangčiai horizontaliuosiuose pjūviuose vaizduojami punktyrinėmis linijomis;
21.12.	pjūviuose vamzdžiai braižomi ištisinėmis linijomis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo, lietaus ir uždarojo drenažo savitakiai vamzdžiai braižomi dviem, o visų kitų inžinerinių tinklų vamzdžiai – viena linija;
21.13.	latakai šuliniuose braižomi punktyrinėmis linijomis;
21.14.	ryšių tinklo šulinių vertikaliuosiuose pjūviuose:
21.14.1. juodu skrituliuku žymimi vamzdžiai, kuriuose yra išvesti laidai;
21.14.2. baltu skrituliuku žymimi vamzdžiai, kuriuose neišvesti laidai;
21.14.3. kryžiuku vaizduojami kabeliai, išvesti ne vamzdžiuose.
22.	Įeinantieji ir išeinantieji vamzdžiai, kabeliai numeruojami šia tvarka:
22.1.	pirmasis numeris suteikiamas svarbiausiam įeinančiajam, o antrasis – svarbiausiam išeinančiajam vamzdžiui. Kiti vamzdžiai numeruojami eilės tvarka pagal laikrodžio rodyklę pradedant nuo pirmojo vamzdžio;
22.2.	ryšių tinklo šuliniuose visi viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, o kortelėje, skiltyse „vamzdžių skersmenys“, nurodoma, kiek toje kryptyje yra vamzdžių ir kokie jų skersmenys;
22.3.	kai į jau įrengtą šulinį arba kamerą atvedamas dar vienas vamzdis, jam suteikiamas paskesnis laisvas numeris, neatsižvelgiant į tai, kad tai gali būti svarbesnis įeinantysis arba išeinantysis vamzdis;
22.4.	kai šulinyje yra tik vienas išeinantysis vamzdis, jam suteikiamas antrojo vamzdžio numeris. Pirmasis vamzdžio numeris rezervuojamas ateityje į šulinį atvedamam svarbiausiam įeinančiajam vamzdžiui. Kai įrengtame šulinyje yra tik įeinantys vamzdžiai, pirmas numeris suteikiamas svarbiausiam įeinančiajam, o kiti įeinantys vamzdžiai numeruojami eilės tvarka nerezervuojant antro numerio svarbiausiam išeinančiajam vamzdžiui;
22.5.	vamzdžiai, įtaisai, esantys šulinio viduje ir iš jo neišeinantys, nenumeruojami.
23.	Pildant korteles (Reglamento 1 priedas), nurodoma:
23.1.	šulinių, kamerų ir vamzdžių medžiaga;
23.2.	ryšių tinklų kanalų skaičius, vamzdžių medžiaga, atstumai nuo dangčio (gyliai);
23.3.	šulinio arba kameros dugno altitudė. Jeigu šulinyje yra išbetonuotas latakas, šulinio dugnu laikomas aukščiausias dugno taškas;
23.4.	vandentiekio, dujotiekio ir šilumos tinklų vamzdžių viršaus ir šulinių arba kamerų dugno altitudės;
23.5.	buitinių ir gamybinių nuotekų ir uždarojo drenažo šuliniuose – vamzdžio apačios (latako) altitudės, o visų kitų inžinerinių tinklų (taip pat ir slėginių nuotekų) – vamzdžių viršaus altitudės;
23.6.	ryšių tinklų šuliniuose, kuriuose yra daug vamzdžių, – vamzdžių pluošto viršaus ir apačios altitudės.

IV SKYRIUS
INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANO SUDARYMAS

24.	Atlikus inžinerinių tinklų objektų geodezinius matavimus, sudaromas inžinerinių tinklų planas.
25.	Inžinerinių tinklų plane:
25.1.	nurodomos išmatuotos arba apskaičiuotos inžinerinio tinklo objektų ir jo būdingųjų taškų altitudės;
25.2.	pažymimi šulinių bei kamerų dangčių ir kitų inžinerinio tinklo plano masteliu neišreiškiamų įrenginių centrai;
25.3.	išoriniai kamerų kontūrai atvaizduojami atsižvelgiant į GKTR 1.01:2023 8 punkto lentelėje nurodytą topografinio plano tikslumą;
25.4.	sunumeruojami inžinerinio tinklo plane esantys kameros, suteikiant numerį remiantis LKS-94 koordinačių sistemos M 1:500 žemėlapių skaidymu lapais. Šie numeriai įrašomi į įrenginį išreiškiančio identifikavimo taško bloko atributinių duomenų laukus Nom_nr (pvz., 48470004, kur 4847 yra M 1:10000 lapo numeris, 0004 – M 1:500 lapo numeris) ir Kort_nr (pvz., 246, kur 246 yra šulinio ar kameros numeris eilės tvarka M 1:500 lape); numeriai plane kartotis negali;
25.5.	atvaizduojamos inžinerinių tinklų linijos tarp šulinių ir (ar) kamerų bei posūkio taškų, taip pat atsišakojimai ir įvadai į pastatus arba statinius. Inžinerinių tinklų linijos, kurių padėtis nesutampa su šulinių dangčių centrais, inžinerinių tinklų plane pažymimos pagal faktinę padėtį;
25.6.	užrašomi šulinio ar kameros įeinančiųjų ir išeinančiųjų vamzdžių, kabelių numeriai, sunumeruoti atitinkama tvarka (22 punktas);
25.7.	atvaizduojami savitakinių inžinerinių tinklų atkarpų nuolydžiai (procentais) ir atstumai tarp gretimų šulinių ar kamerų, taip pat nuo šulinio ar kameros ir įvado į pastatą;
25.8.	vamzdžių skersmenys ir medžiagos žymimi skersmenų ir (arba) medžiagų pasikeitimo vietose;
25.9.	neveikiantys, bet iš grunto neiškelti tos pačios paskirties, kaip ir nutiestas inžinerinis tinklas, inžineriniai tinklai žymimi raidėmis „nv“ (neveikiantys);
25.10.	inžinerinių tinklų savybės, priklausomai nuo inžinerinio tinklo rūšies ir reikalavimų, užrašomos nurodyta tvarka: „kiekis medžiaga diametras“ arba „kiekis slėgis medžiaga diametras“, arba „kiekis medžiaga įtampa įtampos matavimo vienetai“, kiekvieną savybę atskiriant vieno tarpo atstumu;
25.11.	parodomi visi tranšėjoje esantys matomi ir ją kertantys inžineriniai tinklai. Naujai nutiesti inžineriniai tinklai inžinerinių tinklų plane vaizduojami storesnėmis linijomis;
25.12.	užrašomos inžinerinių tinklų posūkio, padėties taškų ir aukščio taškų (jeigu nesutampa su posūkio, padėties taškais) koordinatės arba šie taškai pažymimi ir sunumeruojami, o duomenys pateikiami koordinačių žiniaraštyje. Prie koordinačių arba taškų numerių gali būti braižomos rodyklės arba linijos, parodančios, kurios vietos koordinatės nurodytos;
25.13.	koordinačių ir altitudžių reikšmės nurodomos rašant 2 ženklus po kablelio arba taško, pvz., „100,01“ (atskiriant dešimtainę dalį kableliu arba tašku);
25.14.	kai inžinerinis tinklas ar inžinerinio tinklo dalis buvo nutiesta betranšėju (uždaruoju) būdu ir prognozuojama paklaida yra didesnė negu 25 cm, inžinerinių tinklų plane kontūru pažymima, kuri dalis buvo statoma šiuo būdu; kontūro plotis turi atitikti betranšėjo tiesimo ataskaitoje nurodytą tiesimo paklaidos dydį;
25.15.	užrašomas pavadinimas, kuriame nurodoma inžinerinio tinklo paskirtis, pvz., „Vandentiekio tinklo planas M 1: (nurodomas mastelis)“;
25.16.	dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė, kurioje nurodoma:
25.16.1.	išmatuoto inžinerinio tinklo paskirtis;
25.16.2.	koordinačių sistema;
25.16.3.	aukščių sistema;
25.16.4. geoido modelis, jei naudotas;
25.16.5. išmatuoto inžinerinio tinklo ilgis;
25.16.6.	inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsakovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);
25.16.7.	inžinerinių tinklų statybos darbų rangovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);
25.16.8.	inžinerinių tinklų geodezinių matavimų vieta (savivaldybė, miestas, gatvė);
25.16.9.	juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, kurioje dirba geodezininkas, pavadinimas, įmonės kodas;
25.16.10.	geodezininko, atlikusio inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, vardas, pavardė, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, parašas, inžinerinių tinklų geodezinių matavimų atlikimo data;
25.16.11.	lapų skaičius. Jeigu buvo daromi šulinių ar kamerų padėties vietovėje planai, inžinerinių tinklų mažų įrenginių sąsajos schemos ar kiti paaiškinantys papildomi inžinerinių tinklų planai atskiruose lapuose, privalo būti nurodytas pridedamų lapų skaičius;
25.17.	kai inžinerinių tinklų planus sudaro keli lapai, dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė braižoma kiekviename lape, nurodant lapo eilės numerį ir bendrą inžinerinio tinklo plano lapų skaičių. Kiekviename lape braižoma lapų išdėstymo schema, joje pažymint konkretaus lapo padėtį.

V SKYRIUS
INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO DOKUMENTACIJA

26.	Atlikus inžinerinių tinklų objektų geodezinius matavimus, per 10 darbo dienų parengiamas IITO_EDR ir inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentacija.
27.	Inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentaciją sudaro:
27.1.	Inžinerinių tinklų plano sudarymo ataskaita, kurioje turi būti:
27.1.1.	aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:
27.1.1.1.	geodezinių matavimų data, laikas;
27.1.1.2.	jeigu yra – geodezinių matavimų vykdytojo įmonės pavadinimas, įmonės registracijos numeris, kontaktinė informacija:
27.1.1.3. geodezinių matavimų vykdytojo vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, kitų matavimuose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir darbai, kuriuos atliko (geodeziniai matavimai, IITO_EDR parengimas ir pan.);
27.1.1.4. naudotų valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktų kodai arba pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai;
27.1.1.5. pasiektas geodezinių matavimų tikslumas, pagrįstas skaičiavimais, pateiktais GKTR 1.01:2023 VI skyriuje. Geodezininkas privalo deklaruoti atliktų matavimų tikslumą remdamasis prielaida, kad atsitiktinės ir sisteminės paklaidos yra panaikintos. Realus matavimų tikslumas nustatomas pagal poreikį, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus. Viso tikslumo skaičiavimo proceso pateikimas ataskaitoje neprivalomas;
27.1.1.6 nurodomas tikrasis inžinerinio plano užsakovas, t. y. tikruoju užsakovu laikomas fizinis arba juridinis asmuo, ketinantis naudoti planą inicijuojamam teritorijų planavimo uždaviniui spręsti, statybos projektui sudaryti, statybai įteisinti ir t. t.;
27.1.1.7 jeigu inžinerinio plano tikrasis užsakovas yra fizinis asmuo arba privatus juridinis asmuo, nurodoma, kad tikrasis užsakovas „privatus asmuo“; jeigu topografinio plano tikrasis užsakovas yra viešasis juridinis asmuo, nurodomas institucijos pavadinimas;
27.1.1.8. Jeigu rengiamas išmontuotų inžinerinių tinklų ar inžinerinio tinklo (ar jo dalių), kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta (toliau – neegzistuojantis inžinerinis tinklas), planas, jame nurodoma išmontuoto inžinerinio tinklo ar neegzistuojančio inžinerinio tinklo buvusi padėtis ir aiškinamajame rašte nurodoma, ar yra išmontuoti ir visi su tinklu susiję įrenginiai ar elementai.
27.2.	inžinerinių tinklų planas PDF formatu;
27.3.	kortelės PDF formatu. Jeigu PDF formato byloje naudojami rastriniai kortelių vaizdai, jie turi būti formuojami taikant ne mažesnę kaip 150 dpi rezoliuciją. Inžinerinių tinklų kamerų inventorizacijos kortelių PDF formato byloms suteikiamas pavadinimas turi sutapti su šiuos šulinius arba kameras išreiškiančio identifikavimo taško bloko atributinių duomenų lauko Nom_nr ir Kort_nr reikšmėmis, kurios tarpusavyje sujungiamos apatinio pabraukimo ženklu „_“ (pvz., 48470004_246);
27.4.	IITO_EDR GKTR 3.01:2023 nustatytu formatu.
28.	Naujai nutiesto dujotiekio tinklo ir geodezinių matavimų dokumentaciją sudaro Reglamento 27 punkte nurodyti dokumentai ir dujotiekio trasos profilis.
29.	Betranšėju (uždaruoju) būdu pastatytų tinklų geodezinių matavimų dokumentaciją sudaro Reglamento 27 punkte nurodyti dokumentai ir betranšėju (uždaruoju) būdu pakloto tinklo schema, betranšėjo tiesimo ataskaita.
30.	Vadovaudamasis aplinkos ministro tvirtinamu Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu, geodezininkas vieną parengto IITO_EDR ir inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentacijos egzempliorių perduoda inžinerinio tinklo valdytojui, savivaldybės, į kurios teritoriją patenka inžinerinio plano teritorija, administracijai ir užsakovui. Tiesiamų inžinerinių tinklų įvadų planas pateikiamas tik savivaldybės administracijai.

VI SKYRIUS
TIESIAMO INŽINERINIO TINKLO DALIES PLANAS

31.	Inžinerinių tinklų tiesimo metu gali būti atliekami inžinerinio tinklo dalies geodeziniai matavimai ir parengiamas tiesiamo inžinerinio tinklo dalies planas.
32.	Tiesiamo inžinerinio tinklo dalies plane atvaizduojami:
32.1.	tik vietovėje įrengti ar nutiesti inžinerinio tinklo įrenginiai ir įtaisai, kurie vaizduojami vadovaujantis Reglamento 25 punktu;
32.2.	užrašomas pavadinimas, kuriame nurodoma inžinerinio tinklo paskirtis, pvz., „Tiesiamo vandentiekio tinklo dalies planas M 1: (nurodomas mastelis)“;
32.3.	dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė, kurioje nurodoma:
32.3.1.	tiesiamas inžinerinis tinklas;
32.3.2.	koordinačių sistema;
32.3.3.	aukščių sistema;
32.3.4. geoido modelis, jei naudotas;
32.3.5.	inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsakovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);
32.3.6.	inžinerinių tinklų statybos darbų rangovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);
32.3.7.	inžinerinių tinklų geodezinių matavimų adresas (savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, gatvė);
32.3.8.	juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, kurioje dirba geodezininkas, pavadinimas, įmonės kodas;
32.3.9.	geodezininko, atlikusio inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, vardas, pavardė, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, parašas, inžinerinių tinklų paskutinių matavimų data;
32.3.10.	lapų skaičius. Jeigu buvo daromi šulinių arba kamerų padėties vietovėje planai, inžinerinio tinklo mažų įrenginių sąsajos schemos ar kiti paaiškinantys papildomi inžinerinių tinklų planai atskiruose lapuose, privalo būti nurodytas pridedamų lapų skaičius.
33.	IITO_EDR per 10 darbo dienų nuo inžinerinio tinklo dalies nutiesimo turi būti pateiktas pagal 30 punkto reikalavimus.

VII SKYRIUS
IEŠKOMO INŽINERINIO TINKLO GEODEZINIAI MATAVIMAI

34.	Ieškomo (užkasto) (toliau – ieškomas) inžinerinio tinklo planas sudaromas tais atvejais, kai anksčiau inžinerinio tinklo planas nebuvo sudarytas arba šis planas yra prarastas.
35.	Atliekant ieškomų inžinerinių tinklų geodezinius matavimus:
35.1.	tyrinėjami ieškomi inžinerinių tinklų kameros;
35.2.	nustatoma ieškomo inžinerinio tinklo padėtis pagal matomus inžinerinio tinklo objektus.
36.	Tyrinėjant ieškomų inžinerinių tinklų kameras:
36.1.	matuojami šulinių (kamerų) ir kanalų matmenys ir nustatoma jų medžiaga;
36.2.	matuojami vamzdynų ir jų fasoninių dalių konstruktyviniai elementai;
36.3.	nustatoma įvadų ir išleidimo įrenginių padėtis.
37.	Tyrinėjant ieškomą inžinerinį tinklą pagal matomus požymius nustatomos vietos, kuriose vamzdynų ar kabelių padėtį reikės nustatyti ieškikliais.
38.	Jeigu ieškomi inžineriniai tinklai įrengti iš elektros srovei laidžių medžiagų, šių tinklų padėtis ir posūkio taškai gali būti nustatomi kabelių ieškikliais, kurie veikia elektromagnetinės indukcijos principu, arba kitais principais veikiančiais ieškikliais.
39.	Ieškomų inžinerinių tinklų posūkio taškų ir kitų paslėptų taškų padėtis, taip pat jų gylis nustatomas 38 punkte nurodyta įranga, o išimtiniais atvejais – šurfavimu.
40.	Tiesiose atkarpose ieškomų inžinerinių tinklų padėtis nustatoma kas 20 m 38 punkte nurodyta įranga.
41.	Ieškomų inžinerinių tinklų gylis nustatomas posūkio taškuose, reljefo lūžio vietose, bet ne rečiau kaip kas 20 m.
42.	Ieškomų inžinerinių tinklų gylis kabelių ieškikliais nustatomas du kartus. Skirtumas tarp matavimo rezultatų neturi skirtis daugiau kaip 15 proc. Padėčiai nustatyti naudojamas matavimų vidurkis.
43.	Atliekant tyrinėjimus, šurfuose nustatomi tokie pat parametrai, kaip ir tiesiamo inžinerinio tinklo plano atveju.
44.	Jeigu ieškomo inžinerinio tinklo padėtis nustatoma pagal vietovėje kitų asmenų pažymėtas vietas, ieškomų inžinerinių tinklų padėtį vietovėje pažymėjęs asmuo turi pateikti geodezininkui pažymėtų vietų schemą, kurioje turi būti pažymėtos vietos, susietos su stabiliais vietovės objektais, ir kurią turi pasirašyti vietas pažymėjęs asmuo, nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą.
45.	Atlikus ieškomo inžinerinio tinklo geodezinius matavimus, sudaroma geodezinių matavimų dokumentacija, kurią sudaro Reglamento 27 punkte nurodyti dokumentai.
46.	Jeigu pagal geodezinius matavimus nustatyto klaidingoje padėtyje esančio inžinerinio tinklo planas sudaromas ne inžinerinio tinklo savininko lėšomis, inžinerinio tinklo dokumentacija apima tik vamzdžio ar kabelio padėties planą, nesudarant tinklo įrenginių kortelių.

VIII SKYRIUS
IŠMONTUOTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINIAI MATAVIMAI

47. Išmontuotų inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai atliekami inžinerinių tinklų išmontavimo metu.
48. Matuojami išmontuoto inžinerinio tinklo laidai, kabeliai, vamzdynai, kolektoriai, įvadai.
49. Atliekant išmontuotų inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, padėtis ir altitudė nustatomi inžinerinio tinklo:
49.1. vertikalaus ir horizontalaus inžinerinių tinklų posūkio vietų;
49.2. perėjimo iš požemio į antžemį vietos ir atvirkščiai;
49.3. atsišakojimų;
49.4. įvadų į pastatus vietų;
49.5. skersmens ir medžiagos pasikeitimo vietų;
49.6. nuolydžio pasikeitimo vietų;
49.7. taškų, esančių tiesėje, – ne rečiau kaip kas 50 m;
49.8. sankirtos su kitais, matomais tranšėjoje, inžineriniais tinklais (padėtis ir altitudė nustatoma ir išmontuoto, ir kertančio inžinerinio tinklo);
50. Išmontuotų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų metu turi būti matuojami visi tranšėjoje esantys matomi inžineriniai tinklai.
51. Nustatomos šios išmontuotų inžinerinių tinklų elementų savybės:
51.1. inžinerinių tinklų paskirtis;
51.2. priklausomai nuo užsakymo – vamzdžių vidinis ir (arba) išorinis skersmuo;
51.3. vamzdžių medžiaga.
52. Atlikus išmontuoto inžinerinio tinklo geodezinius matavimus, iš Reglamento 27 punkte nurodytų dokumentų sudaroma geodezinių matavimų dokumentacija.
53. Jei yra archyvinė informacija (planai, erdviniai duomenys) apie vietovėje egzistuojantį inžinerinį tinklą, tačiau inžinerinis tinklas ar jo dalis, atsižvelgus į galimas archyvinės informacijos paklaidas, nerasti vietovėje, inžinerinis tinklas ar tinklo dalis išmontuotų (neegzistuojančių) inžinerinių tinklų plane pažymimi kaip neegzistuojantis inžinerinis tinklas.

IX SKYRIUS
IŠMATUOTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ APRAŠOMOSIOS SAVYBĖS

54.	Išmatuoti inžinerinių tinklų objektai ir IITO_EDR formuojamas vadovaujantis GKTR 3.01:2023.
55.	Inžinerinių tinklų plane esanti informacija turi atitikti IITO_EDR informaciją.
56.	Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributai, kurie pildomi atsižvelgiant į užsakymą ir į poreikį plane išreikšti objektų parametrus:

Nr.	Atributinis laukas	Objekto savybė	Lauko ilgis, tipas
1.	Altitude	Inžinerinės komunikacijos aukščio taško altitudės reikšmė Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje. / Inžinerinės komunikacijos kryptį aprašančio taško altitudės reikšmė. / Inžinerinio tinklo šulinio ar kameros dangčio altitudės reikšmė. / Inžinerinio tinklo vamzdžio arba kabelio jungties, akligalio, movos altitudės reikšmė.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
2.	Atskaita	Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, kanalo apačia ir pan.).	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
3	Aukstis	Inžinerinės komunikacijos kolektoriaus, tunelio, kameros, įrenginio aukštis nuo apačios iki viršaus, m.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
4.	Busena	Inžinerinės komunikacijos objekto (kabelio, vamzdžio, įrenginio) būsena (veikia, neveikia ir pan.)	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
5.	Diam_vid	Inžinerinės komunikacijos vamzdžio vidinis skersmuo (diametras), mm. / Inžinerinės komunikacijos kameros diametras, mm.	Sveikasis skaičius.
6.	Diam_isor	Inžinerinės komunikacijos vamzdžio išorinis skersmuo (diametras), mm. Inžinerinės komunikacijos įrenginio (sklendės ir pan.) prijungimo skersmuo (diametras), mm.	Sveikasis skaičius.
7.	Ilgis	Inžinerinės komunikacijos dalies (kabelio, vamzdžio) ilgis, m. Inžinerinės komunikacijos kameros ilgis, m.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
8	Imones_nr	Inžinerinį tinklą eksploatuojančios įmonės įrenginiui (stulpui, spintai ir pan.) suteiktas unikalus numeris. Inžinerinio įrenginio vienos kameros skirtingų dangčių žymos („A“, „B“, „C“ ir pan.).	Tekstas.
9.	Itampa	Nominali elektros kabelio ar laido įtampa, kV.	Realusis skaičius iki 2 skaičių po kablelio.
10.	Izol_stor	Inžinerinio tinklo objekto (vamzdžio) izoliacijos storis, mm.	Sveikasis skaičius.
11.	Kiekis	Inžinerinės komunikacijos vamzdžių, kabelių, laidų, apsauginių vamzdžių kiekis, kai keli objektai išreiškiami viena linija.	Sveikasis skaičius.
12.	Medziaga	Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga. / Inžinerinio tinklo objekto (įrenginio, šulinio ar kameros, vamzdžio, kanalo, apsauginio vamzdžio ir pan.) apibendrinta arba tiksli medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
13.	Nuolydis	Inžinerinio tinklo vamzdžio nuolydis.	Realusis skaičius.
14.	Slegis_kat	Dujotiekio slėgio kategorija (didelis, mažas ir vidutinis.).	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
15.	K_savyb	Inžinerinio tinklo kabelio, laido pluošto savybės (tekstas arba keli tekstai, atskirti kabliataškiu).	Tekstas. 100 simbolių.
16.	V_savyb	Inžinerinio tinklo vamzdžio pluošto savybės (tekstas arba keli tekstai, atskirti kabliataškiu).	Tekstas. 100 simbolių.
17.	Paskirtis	Inžinerinio įrenginio ar komunikacijos naudojimo paskirtis (būdas).	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
18.	Kita_info	Kita informacija apie objektą, kurios negalima įrašyti į kitus atributinius laukus. Pildoma pagal poreikį.	Tekstas.

57.	Inžinerinio tinklo įrenginį aprašančio taško (erdviniai objektai, kurių kodai 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909) atributai:
Nr.	Atributinis laukas	Objekto savybė	Lauko ilgis, tipas
1.	Kort_nr	Inžinerinio tinklo įrenginio kortelės numeris LKS-94 M 1:500 plane.	Sveikasis skaičius.
2.	Nom_nr	LKS-94 M 1:500 plano numeris, kuriame yra inžinerinio tinklo įrenginys.	Sveikasis skaičius.
3.	Tinklo_pav	Inžinerinio tinklo pavadinimas.	Tekstas.
4.	Ireng_pav	Inžinerinio tinklo įrenginio pavadinimas.	Tekstas.
5.	Adresas	Inžinerinio tinklo įrenginio adresas (savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, gatvė).	Tekstas.
6.	Medz_dan	Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
7.	Medz_zem	Žemės paviršiaus ties inžinerinio tinklo įrenginiu medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
8.	Medziaga	Inžinerinio tinklo įrenginio sienų apibendrinta arba tiksli medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
9.	Medz_lub	Inžinerinio tinklo įrenginio lubų apibendrinta arba tiksli medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
10.	Medz_dug	Inžinerinio tinklo įrenginio dugno apibendrinta arba tiksli medžiaga.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
11.	Matm_dan	Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.	Tekstas.
12.	Matm_lub	Inžinerinio tinklo įrenginio viršaus, lubų matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.	Tekstas.
13.	Matm_dug	Inžinerinio tinklo įrenginio apačios, dugno, grindų matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.	Tekstas.
14.	Altitude	Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio, nuo kurio matuoti atstumai iki vamzdžių, altitudės reikšmė.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
15.	H_pavirs	Žemės paviršiaus altitudės reikšmė ties inžinerinio tinklo įrenginiu.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
16.	H_virsus	Inžinerinio tinklo įrenginio viršaus, lubų altitudės reikšmė.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
17.	H_apacia	Inžinerinio tinklo įrenginio apačios, dugno, grindų altitudės reikšmė.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
18.	Medz1, Medz2, ... ,MedzN	Vamzdžių Nr. 1 – N apibendrintos arba tikslios medžiagos. N – paskutinio vamzdžio numeris.	Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.
19.	Diam_v1, Diam_v2, ..., Diam_vN	Vamzdžių Nr. 1 – N vidiniai skersmenys (diametrai), mm. Jeigu viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, skersmuo įrašomas taip: kiekisxskersmuo (pvz. 6x100).	Tekstas.
20.	Diam_i1, Diam_i2, ..., Diam_iN	Vamzdžių Nr. 1 – N išoriniai skersmenys (diametrai), mm. Jeigu viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, skersmuo įrašomas taip: kiekisxskersmuo (pvz. 6x110).	Tekstas.
21.	H_vv1, H_vv2, ..., H_vvN	Vamzdžių Nr. 1 – N viršaus altitudės reikšmės.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
22.	H_va1, H_va2, ..., H_vaN	Vamzdžių Nr. 1 – N apačios altitudės reikšmės.	Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.
23.	Lipynes	Lipynių, esančių inžinerinio tinklo įrenginyje, medžiaga ir kiekis.	Tekstas.
24.	Yra_vand	Ar įrenginyje yra vandens?	Tekstas. Reikšmė parenkama iš „Taip“ arba „Ne“
25.	Yra_duju	Ar įrenginyje yra dujų?	Tekstas. Reikšmė parenkama iš „Taip“ arba „Ne“
26.	Pastaba1, Pastaba2, ..., Pastaba7	Kita informacija apie inžinerinio tinklo įrenginį. Lauko ilgis – 30 simbolių.	Tekstas.
27.	Objektas1, Objektas2, Objektas3	Informacija apie objektą. Lauko ilgis – 30 simbolių.	Tekstas.
28.	Kv_paz1, Kv_paz2, Kv_paz3	Matavimus atlikusio ir inžinerinio tinklo įrenginio kortelę sudariusio geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris.	Tekstas.
29.	VP1, VP2, VP3	Matavimus atlikusio ir inžinerinio tinklo įrenginio kortelę sudariusio geodezininko vardas ir pavardė.	Tekstas.
30.	Data1, Data2, Data3	Inžinerinio tinklo įrenginio matavimo data.	Tekstas.

58.	Klasifikatoriai, kurie pateikti toliau lentelėse, apima daugiau reikšmių, negu jų būtina inžinerinio tinklo planui sudaryti. Klasifikatorių reikšmės gali būti panaudotos, jei informaciją prašo nurodyti užsakovas.
59.	Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributinių reikšmių klasifikatoriai:
Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams
1	Aukščio matavimo atskaita	Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, kanalo apačia ir pan.).	Atskaita	3156, 3256, 3356, 3456, 3556, 3656, 3756, 3856, 3956, 3155, 3255, 3355, 3455, 3555, 3655, 3755, 3855, 3955, 3222, 3322, 3422, 3522, 3422, 3522, 3622, 3722, 3821, 3922, 3223, 3323, 34,23, 3523, 3623, 3723, 3121.

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
1.1.	vv	Inžinerinės komunikacijos vamzdžio viršus.
1.2.	va	Inžinerinės komunikacijos vamzdžio, latako apačia.
1.3.	avv	Inžinerinės komunikacijos apsauginio vamzdžio viršus.
1.4.	ava	Inžinerinės komunikacijos apsauginio vamzdžio apačia.
1.5.	kv	Inžinerinės komunikacijos kanalo, tunelio, kolektoriaus viršus.
1.6.	kl	Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus lubos.
1.7.	kd	Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus dugnas.
1.8.	ka	Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus apačia.
1.9.	kbv	Kabelio, laido viršus.

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams
2	Dujotiekio slėgio kategorija	Dujų inžinerinio tinklo nominalaus slėgio kategorija (mažas, didelis ir pan.).	Slegis_kat	3201, 3202, 3203, 3204

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
2.1.	as	Aukšto slėgio dujotiekis.
2.2.	ds	Didelio slėgio dujotiekis.
2.3.	ms	Mažo slėgio dujotiekis.
2.4.	vs1	Vidutinis slėgis 1.
2.5.	vs2	Vidutinis slėgis 2.

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams
3	Inžinerinio tinklo būsena	Inžinerinės komunikacijos objekto būsena (veikia, neveikia ir pan.).	Busena	3*** (inžinerinių komunikacijų vamzdžiai, laidai, kabeliai ir įrenginiai)

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)		Aprašymas
3.1.	v	Veikiantis.
3.2.	nv	Neveikiantis.
3.3.	stat	Statomas.
3.4.	perspkt	Perspektyvinis.
3.5.	suplan	Suplanuotas.
3.6.	projekt	Suprojektuotas.
3.7.	ard	Išmontuojamas.
3.8.	kons	Užkonservuotas.
3.9.	nerastas	Nerastas vietovėje.

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams
4	Inžinerinio objekto medžiaga	Inžinerinio tinklo objekto apibendrinta arba patikslinta medžiaga.	Medziaga	3*** (taikoma pagal poreikį inžinerinių tinklų objektams)

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
4.1.	pls	Plastikas (jeigu žinoma plastiko rūšis, pasirenkama kita reikšmė iš šio klasifikatoriaus).
4.2.	met	Metalas (jeigu žinoma, kad ketus, plienas, bronza, aliuminis ar pan., pasirenkama kita reikšmė iš šio klasifikatoriaus).
4.3.	bet	Betonas.
4.4.	ker	Keramika.
4.5.	mūr	Mūras.
4.6.	med	Medis.
4.7.	PE	Polietilenas.
4.8.	HDPE	Didelio tankio polietilenas.
4.9.	LDPE	Mažo tankio polietilenas.
4.10.	PVC	Polivinilchloridas.
4.11.	ABS	Akrilnitrilo butadieno stirenas.
4.12.	PP	Polipropilenas.
4.13.	PC	Polikarbonatas.
4.14.	PET	Polietileno tereftalatas.
4.15.	PS	Polisterenas.
4.16.	arm	Armuotas plastikas, pvz., stiklo plastikas.
4.17.	kmpz	Kombinuotas plastikas, vamzdžiai dviguba sienele ir pan., išskyrus armuotą plastiką.
4.18.	pln	Plienas.
4.19.	ket	Ketus.
4.20.	al	Aliuminis.
4.21.	var	Varis.
4.22.	brz	Bronza.
4.23.	asbc	Asbesto cementas.
4.24.	bet	Betonas.
4.25.	glžb	Surenkama gelžbetonio konstrukcija.
4.26.	mnlt	Monolitinė betono ar gelžbetonio konstrukcija.
4.27.	plyt	Plytų mūras.
4.28.	blok	Blokelių mūras.
4.29.	akm	Akmenų mūras.

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams
5	Pastato konstrukcijos medžiaga	Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga.	Medziaga	2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
5.1.	mūr	Plytų, akmenų mūro sienos.
5.2.	mūr bl	Keraminių, silikatinių, akyto betono blokelių mūro sienos.
5.3.	blok	Gelžbetonio plokščių sienos.
5.4.	mon	Monolitinio betono, gelžbetonio sienos.
5.5.	bet k	Surenkamas arba monolitinis gelžbetonio karkasas.
5.6.	met k	Plieno karkasas.

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams
6	Dirbtinės dangos medžiaga	Dirbtinės dangos medžiaga (asfaltas, betonas ir pan.).	Medz_zem	3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
6.1.	asf	Asfaltbetonio danga.
6.2.	tr	Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga.
6.3.	c	Plokščių (plytelių) danga.
6.4.	žv	Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.
6.5.	gr	Natūralių ar skaldytų akmenų danga, grindinys.
6.6.	bet	Betono monolito ar plokščių danga.
6.7.	met	Plieno lakštų, ketaus plokščių danga.
6.8.	grunt	Suplūktas (nuvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir be dangos.
6.9.	asf gum	Asfaltbetonio su guma danga.
6.10.	gum	Gumos danga.
6.11.	med	Medžio lentų, tašų danga.
6.12.	bet kor	Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.
6.13.	met kor	Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.
6.14.	pls kor	Plastikinė danga, laidi vandeniui.
6.15.	pls	Plastiko danga.
6.16.	dirbt	Dirbtinės vejos danga.
6.17.	dek	Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčias ir pan.).

Nr.	Klasifikatoriaus pavadinimas	Klasifikatoriaus aprašymas	Atributinis laukas	Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams
7	Inžinerinio tinklo paskirtis	Inžinerinio tinklo kameros ar šulinio ar įrenginio paskirtis (šulinys, skirtuvas ir pan.).	Inz_paskirtis	3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909

Nr.	Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)	Aprašymas
7.1.	kam	Kamera.
7.2.	šul	Šulinys.
7.3.	reviz	Mažasis šulinys, revizinis.
7.4.	rez	Rezervuaras.
7.5.	grež	Gręžinys (statinys).
7.6.	rieb sk	Riebalų skirtuvas.
7.7.	nft sk	Naftos produktų skirtuvas.
7.8.	smėl sk	Smėlio skirtuvas.
7.9.	sėsd	Sėsdintuvas.
7.10.	nlst	Vandens nuleistuvas.
7.11.	šlz	Šliuzas, reguliatorius.
7.12.	DRP	Dujų reguliavimo punktas.
7.13.	INTS	Individualių nuotekų tvarkymo sistema.

__________________________________________
Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“
priedas
________________