LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL SRITINIO NORMINIO DOKUMENTO „DUJŲ SISTEMA. SKIRSTOMIEJI IR VIDAUS DUJOTIEKIAI. NAUDOJIMAS, TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS. TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

1998 m. sausio 19 d. Nr. 20
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 392 patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatais,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti sritinį norminį dokumentą „Dujų sistema. Skirstomieji ir vidaus dujotiekiai. Naudojimas, techninis aptarnavimas ir remontas. Taisyklės“ (pridedama). Šis norminis dokumentas įsigalioja nuo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.
2. Įsigaliojus 1 p. minėtam norminiam dokumentui, pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1994 05 10 įsakymu Nr. 70 patvirtintų „Dujų ūkio saugumo laikinųjų taisyklių“ 1.1.5.10; 1.2.5; 1.5.1; 3.1.2; 3.1.4; 3.3.3; 3.3.5; 3.3.7; 3.3.9; 3.3.18; 3.4.4; 3.4.5; 3.4.7; 3.4.8; 3.7.3; 3.8.19; 3.9.4; 3.9.5 punktus ir 3.5.12 punkto paskutinįjį sakinį.

ŪKIO MINISTRAS	Vincas BABILIUS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
1998 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 20

SUDERINTA su
Energetikos valstybine inspekcija 1997 12 16 Nr. 08-341
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija 1997 09 17 Nr. 1-26-2481
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija 1997 05 26 Nr. 3-211/1949
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos departamentu 1997 09 25 Nr. 9/4-760
Technikos priežiūros tarnyba 1997 11 25 Nr. 03-01-378
Valstybiniu visuomenės sveikatos centru 1997 07 29 Nr. 01-12-249

SRITINIS NORMINIS DOKUMENTAS

DUJŲ SISTEMA
SKIRSTOMIEJI IR VIDAUS DUJOTIEKIAI
NAUDOJIMAS, TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS
T A I S Y K L Ė S

Privalomas ūkio subjektams, naudojantiems, techniškai aptarnaujantiems, remontuojantiems degiųjų dujų sistemos skirstomuosius ir vidaus dujotiekius.

1. Taikymo sritis

1.1. Šios taisyklės taikomos naudojant, techniškai aptarnaujant, remontuojant miestų ir gyvenviečių, įmonių ir gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų dujų sistemas, suskystintų dujų pilstymo stotis, postus, grupinius įrenginius, suskystintų dujų degalines, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas. Taisyklės apima gamtinių ir suskystintų dujų tiekimo sistemas, kurių darbinis slėgis iki (ir) 16 bar – plieninių dujotiekių, 10 bar – polietileninių dujotiekių.
1.2. Šiose taisyklėse nereglamentuojami aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių techninio aptarnavimo, remonto ir aplinkos korozinio poveikio požeminiams dujotiekiams tyrimo, statinių ir jų priklausinių elektros, ventiliacijos, priešgaisrinės saugos sistemų techninio aptarnavimo reikalavimai.
1.3. Taisyklės netaikomos naudojant bei techniškai aptarnaujant moksliškai tiriamus ir bandomus dujų įrenginius, chemijos ir naftos perdirbimo pramonės technologinius dujų vamzdynus bei jų įrenginius, dujų ir oro mišinio sprogimo energiją naudojančius įrenginius.

2. Terminai ir apibrėžimai

2.1. Šiose taisyklėse pavartoti terminai:
2.1.1. Apėjimas – veiksmų kompleksas dujų tiekimo sistemos išoriniams defektams ir dujų nutekėjimo vietoms nustatyti, kvalifikuotiems darbuotojams apeinant dujotiekius ir įrenginius.
2.1.2. Apsauginis šulinėlis – požeminio dujotiekio įtaisų apsaugojimo nuo mechaninių pažeidimų priemonė.
2.1.3. Apvažiavimas – veiksmų kompleksas dujų tiekimo sistemos išoriniams defektams ir dujų nutekėjimo vietoms nustatyti, kvalifikuotiems darbuotojams specialiomis transporto priemonėmis, kuriose įrengti jautrūs dujų ieškikliai, apvažiuojant dujotiekius.
2.1.4. Avariniai darbai – darbai, atliekami likviduojant dujų sistemos ar jos sudedamųjų dalių sutrikimus ir avarijas.
2.1.5. Avarijų lokalizavimas – darbai, atliekami esant dujų sistemos ar jos sudedamųjų dalių sutrikimams ir avarijoms, kad būtų apsaugoti žmonės ir aplinka, maksimaliai išsaugota dujų sistema ir (ar) jos sudedamosios dalys ir materialinės vertybės.
2.1.6. Darbdavys – visų rūšių įmonių, įstaigų, organizacijų (toliau – įmonės) savininkai arba jų vadovai, paskirti, išrinkti ar kitokia tvarka įgiję įgalinimus pagal atitinkamų įmonių, tarp jų ūkinių bendrijų ir personalinių įmonių, įstatymus (įstatus, nuostatus, steigimo dokumentus) įmonės vardu atlikti veiksmus, vykdant įstatymų nuostatas.
2.1.7. Darbų vadovas – asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją ir įgalinimus vadovauti pavojingiems darbams su dujomis.
2.1.8. Dujas deginantys įrenginiai – įvairios paskirties įrengimai, prietaisai dujoms deginti su degimui reikalingo oro padavimo ir degimo produktų šalinimo įranga bei jų instaliacija.
2.1.9. Dujų deginimo įtaisai – dujas deginančiuose įrenginiuose įrengtų degiklių ir kitų priemonių (degtuvų, oro reguliatorių, liepsnos stabilizatorių ir kt.), skirtų palaikyti pastovų degimo procesą bei jį reguliuoti, visuma.
2.1.10. Dujotiekio įtaisai – dujotiekyje įtaisyti nesudėtingi įrenginiai (hidrauliniai uždoriai, kondensato rinktuvai, kontroliniai vamzdeliai, kontroliniai laidininkai ir kt.).
2.1.11. Dujotiekio įvadas – vamzdis nuo jungties su skirstomuoju dujotiekiu iki uždarymo įtaiso ant įvado į pastatą imtinai.
2.1.12. Dujotiekio apsaugos zona – žemės juosta abipus dujotiekio (jo šulinio). Šios juostos plotis:

- mažo slėgio dujotiekių (iki 0,05 kg/cm2)	- 2 m;
- vidutinio slėgio dujotiekių (iki 3 kg/cm2)	- 4 m;
- vidutinio slėgio dujotiekių (iki 6 kg/cm2)	- 7 m;
- didelio slėgio dujotiekių (iki 12 kg/cm2)	- 10 m.

2.1.13. Dujotiekis – vamzdžių sistema degiosioms dujoms tiekti.
2.1.14. Dujų sistema (-os) – dujų tiekimo sistemos, dujas naudojančių įrenginių, buitinių dujų prietaisų, pagalbinių statinių jai funkcionuoti visuma.
2.1.15. Dujų tiekimo sistema (-os) – dujų vamzdynų ir įrenginių dujoms tiekti, transportuoti ir skirstyti visuma kartu su apsaugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginiais.
2.1.16. Įmonė, tiekianti dujas, – įmonė, atliekanti fizinius, juridinius veiksmus, susijusius su dujų tiekimu.
2.1.17. Kvalifikuotas darbuotojas – asmuo, atestuotas saugos darbe klausimais, išlaikęs kvalifikacijos egzaminus, įgijęs reikiamas žinias ir įgūdžius dujų sistemos kvalifikuotos tarnybos atitinkamiems įsipareigojimams vykdyti.
2.1.18. Kvalifikuota tarnyba – įmonė ar jos padalinys, įsipareigojęs atsakyti už kokybišką dujų sistemos sudedamųjų dalių montavimą, naudojimą, techninį aptarnavimą, priežiūrą, remontą ir (ar) dujų tiekimą ir turintis šiai veiklai Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimą ar licenciją.
2.1.19. Naudojimas – dujų tiekimo sistemos, dujas naudojančių įrenginių įjungimas, darbas, išjungimas, darbo režimo parametrų pakeitimas.
2.1.20. Techninis aptarnavimas – dujų sistemos būklės įvertinimo, techninio patikrinimo, reguliavimo, taisymo veiksmai, atliekami tam, kad dujų sistemos ar jų sudėtinės dalys būtų tvarkingos ir patikimai bei saugiai veiktų.
2.1.21. Remontas – veikla, iš dalies arba visiškai atkurianti dujų sistemos ar jos sudėtinės dalies būklę pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus arba gerinanti naudojimo savybes.
2.1.22. Savininkas – juridinis ar fizinis asmuo, valdantis, naudojantis ir disponuojantis dujų sistemomis ar jų sudedamosiomis dalimis.
2.1.23. Saugus dujų sistemos naudojimas – dujų sistemos funkcionavimas nesukeliant pavojaus žmonėms, materialinėms vertybėms, aplinkai.
2.1.24. Skirstomieji dujotiekiai – vamzdžių sistema nuo dujų skirstymo stočių iki dujotiekio įvadų.
2.1.25. Taisymas – dujų sistemos, dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų, buitinių dujų prietaisų gedimų bei smulkių defektų šalinimas.
2.1.26. Techninis patikrinimas – priežiūros teisinių aktų ir dujų sistemos įrenginių techninių dokumentų numatyti nustatyta tvarka ir periodais atliekami tikrinimai, apžiūros, bandymai, tyrimai tam, kad būtų palaikomi ir atstatomi dujų sistemos techniniai parametrai, darbo režimai ir naudojimas būtų patikimas ir saugus.
2.1.27. Uždarymo įtaisai – dujų tiekimo išjungimo priemonės (sklendės, čiaupai, ventiliai ir kt.).
2.1.28. Vidaus dujotiekiai – dujotiekio dalis nuo dujotiekio įvado uždarymo įtaiso iki dujas naudojančio įrenginio.

3. Žymenys ir sutrumpinimai

3.1. DRP – dujų reguliavimo punktas.
3.2. SDD – suskystintų dujų degalinė.
3.3. DPP – dujų pilstymo postas.
3.4. DPS – dujų pilstymo stotis.

4. Bendrieji nuostatai

4.1. Dujų sistemą naudoti, techniškai aptarnauti ir remontuoti turi savininko arba kito juridinio asmens kvalifikuota tarnyba, turinti Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).
4.2. Dujų sistemos naudojimui, techniniam aptarnavimui ir remontui kvalifikuotos tarnybos turi turėti parengtas instrukcijas, kuriose turi būti nurodoma: dujų sistemos įrenginių, įrengimų, statinių saugios būklės ir režimo ribos bei kriterijai, įrenginių paruošimo paleisti, leidimo, stabdymo ir priežiūros tvarka normaliu ir avariniu režimu, apžiūros, techninio patikrinimo, remonto, bandymo tvarka, privalomi darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimai, darbų kokybės tikrinimo būdai bei priemonės.
4.3. Darbai, kurie priskiriami pavojingų darbų su dujomis kategorijai, atliekami vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus šiems darbams atlikti.
4.4. Dujų sistemos medžiagos, vamzdžiai, įrenginiai, dujotiekio įtaisai, uždarymo įtaisai, dujas deginantys įrenginiai, buitiniai dujų prietaisai turi būti įteisinti Lietuvos Respublikoje ir aprobuoti naudojimui, turėti pasus ar sertifikatus, kurie atitiktų dujų sistemai keliamus reikalavimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje standartus ir kitus teisės aktus.
4.5. Už dujų tiekimo sistemos, dujas deginančių įrenginių, SDD, DPS, DPP patikimą ir saugų naudojimą, techninį aptarnavimą ir remontą atsako savininkas, jei darbo santykiai reguliuojami darbo sutartimi, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo.
4.6. Atlikti darbai turi būti įforminami techniniuose dokumentuose.
4.7. Dujų sistemos valstybinę priežiūrą ir kontrolę vykdo Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos.

5. Darbuotojų kvalifikacija

5.1. Naudoti, atlikti techninį aptarnavimą ir remontuoti dujų sistemą, dirbti kitus darbus, susijusius su dujų sistema, bei šiems darbams vadovauti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
5.2. Darbdaviai, jų įgalioti asmenys atestuojami saugiam darbui. Darbdavys už įmonės darbuotojų saugos darbe mokymą, atestavimą ir instruktavimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Dujų sistemos naudojimas

6.1. Dujų sistema naudojama pagal savininko sudarytas ir patvirtintas instrukcijas.
6.1.1. Dujas deginantys įrenginiai bei buitiniai dujų prietaisai naudojami pagal jų gamintojų instrukcijas ir (ar) rekomendacijas.

7. Dujų sistemos techninis aptarnavimas

7.1. Bendrieji reikalavimai

7.1.1. Dujų sistema techniškai aptarnaujama pagal šių taisyklių reikalavimus, atitinkamose instrukcijose nurodyta tvarka pagal savininko patvirtintą grafiką.

7.2. Techninio aptarnavimo klasifikavimas

7.2.1. Dujų sistemos techninį aptarnavimą sudaro:
a) dujų tiekimo sistemos apėjimas ar apvažiavimas;
b) techninis patikrinimas;
c) taisymas.

7.3. Dujų tiekimo sistemos apėjimas ar apvažiavimas

7.3.1. Bendrieji reikalavimai

7.3.1.1. Dujų tiekimo sistemos apėjimo ar apvažiavimo periodiškumą ir darbų apimtis, atsižvelgiant į dujų tiekimo sistemos techninę būklę, naudojimo sąlygas ir pagal dujų tiekimo sistemos sudedamųjų dalių, įrenginių gamintojų rekomendacijas, nustato savininkas. Apėjimo ar apvažiavimo periodiškumas turi būti ne retesnis kaip nurodyta A priede.
7.3.1.2. Apeinant ar apvažiuojant nustatytus dujų tiekimo sistemos trūkumus kvalifikuota tarnyba turi analizuoti ir įvertinti, atliekant techninį patikrinimą, taisymą nustatant dujotiekio būklę bei rengiant remonto darbų planus.

7.3.2. Požeminio dujotiekio apėjimas

7.3.2.1. Apeinant požeminį dujotiekį, turi būti patikrinama:
a) dujotiekio įtaisų tvarkingumas;
b) dujotiekio įvadų būklė;
c) pastatų rūsių ir požeminių komunikacijų šulinių užteršimas dujomis;
d) išoriniai dujų nutekėjimo požymiai;
e) ar dujotiekiui negresia mechaniniai pažeidimai ir užstatymo pavojus, ar dujotiekio apsaugos zonoje žemės darbai atliekami pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus;
f) povandeninės dujotiekio perlaidos dalies ties upės krantais būklė.
7.3.2.2. Apeinant dujotiekio įtaisus, turi būti:
a) patikrinamas dujotiekio įtaisų sandarumas;
b) patikrinama dujų koncentracija kontroliniuose vamzdeliuose;
c) išvalomi dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai;
d) sutvarkomi putų plastiko amortizatoriai.
7.3.2.3. Apeinant dujotiekio įvadus, turi būti patikrinama:
a) uždarymo įtaisų, izoliuojančių jungčių ir namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų sandarumas;
b) vamzdžių korozinė būklė;
c) dėklų padėtis ir jų sandarinimo būklė.
7.3.2.4. Apeinant mažo slėgio požeminį dujotiekį, dujų koncentracijos nustatymo prietaisais turi būti patikrinti visų pastatų ir statinių rūsiai – 15 metrų atstumu į abi puses nuo dujotiekio.
7.3.2.5. Apeinant vidutinio ir didelio slėgio požeminius dujotiekius, dujų koncentracijos nustatymo prietaisais turi būti patikrinti:
a) visų pastatų ir statinių rūsiai bei šiluminių tinklų kanalų alsuokliai – 15 metrų atstumu į abi puses nuo dujotiekio;
b) šiluminių tinklų susikirtimo su dujotiekiu vietose – kontroliniai vamzdeliai;
c) praeinamųjų kolektorių, kanalizacijos ir ryšio tinklų šuliniai susikirtimų su dujotiekiu vietose – po 15 metrų į abi puses nuo dujotiekio (komunikacijos tąsoje);
d) šiluminių tinklų, praeinamųjų kolektorių, kanalizacijos ir ryšio tinklų, paklotų lygiagrečiai su dujotiekiu, šuliniai – 5 metrų atstumu nuo dujotiekio.
7.3.2.5.1. Jei yra įšalas arba sniego danga, 2 kartus sutankinus pastatų rūsių patikrinimo dažnumą, kitų požeminių komunikacijų šuliniai gali būti netikrinami.
7.3.2.6. Stebint išorinius dujų nutekėjimo požymius, nustatoma:
a) vasarą – ar virš (šalia) požeminio dujotiekio nepageltę ar išdžiūvę želdiniai, nenuteka dujos;
b) žiemą – ar neparudavęs sniegas.
7.3.2.7. Jei dujotiekio apsaugos zonoje atliekami statybos ir (ar) žemės darbai, reikia patikrinti:
a) ar statinys statomas (montuojamas) nuo dujotiekio vamzdynų ir įrenginių leidžiamais norminiais atstumais;
b) ar darbų vyksme nepažeisti dujotiekiai, dujotiekio įtaisai bei jų izoliacija, ar jie neužkraunami statybinėmis medžiagomis ir mechanizmais;
c) dujotiekio sandarumą (apžiūrint).
7.3.2.8. Požeminio dujotiekio povandeninių perlaidų dalys ties upės krantais, esančios nesutvirtintuose krantuose ir skardžiuose, potvynio metu apžiūrimos (stebimos) pagal savininko grafiką.

7.3.3. Antžeminio dujotiekio apėjimas

7.3.3.1. Apeinant ar apvažiuojant antžeminį dujotiekį, turi būti tikrinama:
a) dujotiekio antikorozinės dangos ir tvirtinimo būklė;
b) statinių, ant kurių įrengtas dujotiekis, konstrukcijų būklė, ar atliekant statybos ir remonto darbus dujotiekiui negresia mechaniniai pažeidimai ir užstatymo pavojus;
c) dujotiekio įvadų, perėjimų per sienas, vamzdžių korozinė būklė, dėklų sandarinimo būklė;
d) ar dujotiekis nenaudojamas kitoms komunikacijoms tvirtinti, įžeminti;
e) dujotiekio sandarumas (apžiūrint);
f) uždarymo įtaisų, izoliuojančių jungčių sandarumas, tvarkingumas.

7.3.4. Dujotiekio apvažiavimas

7.3.4.1. Dujotiekis gali būti apvažiuojamas ir patikrinamas naudojant tam skirtus jautrius dujų ieškiklius, įtaisytus transporto priemonėje.
7.3.4.2. Apvažiavimo maršrutas turi būti toks, kad per visą jo ilgį būtų galima patikrinti dujotiekio sandarumą ir atlikti 7.3.2.2, 7.3.2.3, 7.3.2.5 a), 7.3.2.6, 7.3.2.7 punktuose išvardytus darbus.
7.3.4.3. Darbai, išvardyti 7.3.2.2 c) ir d) punktuose, turi būti atliekami pagal savininko sudarytą grafiką.

7.3.5. Suskystintų dujų grupinių įrenginių apėjimas

7.3.5.1. Apeinant grupinius įrenginius, turi būti patikrinama:
a) jungčių sandarumas;
b) slėgio reguliatorių, uždarymo įtaisų, manometrų ir apsauginių vožtuvų būklė;
c) dujų slėgis prieš ir už reguliatorių;
d) aptvėrimų, apsauginių gaubtų, jų užraktų, įspėjamųjų ženklų būklė;
e) gaisro gesinimo priemonių būklė bei komplektavimas;
f) dujų lygis talpyklose;
g) garintuvų būklė.
7.3.5.2. Darbai, išvardyti 7.3.5.1 p., taip pat turi būti atliekami ir užpildant suskystintų dujų talpyklas dujomis.

7.3.6. Dujų reguliavimo punktų apėjimas

7.3.6.1. Apeinant dujų reguliavimo punktus, apžiūrimi įrenginiai, matavimo prietaisai, pastatas, DRP apšvietimo, ryšio, telemechanikos, šildymo, vėdinimo sistemų būklė, patikrinami dujų reguliatorių darbiniai parametrai.
7.3.6.1.1. Namų dujų slėgio reguliavimo įtaisai apeinami požeminių dujotiekių apėjimo periodiškumu.
7.3.6.2. Apžiūrint įrenginius, patikrinama:
a) įrenginių sandarumas ir dujų kiekis patalpų ore;
b) dujų slėgis prieš reguliatorių ir už jo, uždarymo vožtuvo svirčių padėtis;
c) matavimo prietaisai, pakeičiamos savirašių prietaisų diagramos;
d) skysčio lygis hidrauliniame uždoryje.
7.3.6.3. Apžiūrint pastatą ir DRP apšvietimo, ryšio, telemechanikos, šildymo, vėdinimo sistemų būklę, patikrinama:
a) ar nėra plyšių sienoje, skiriančioje pagrindinę ir pagalbines patalpas, stogo sandarumas;
b) patalpos temperatūra;
c) gaisro gesinimo priemonių būklė bei komplektavimas;
d) apšvietimo, šildymo, vėdinimo, telemechanikos sistemų būklė;
e) telefono ryšys su avarine tarnyba.

7.4. Techninis patikrinimas

7.4.1. Bendrieji reikalavimai

7.4.1.1. Techninis patikrinimas – tai visuma periodiškai atliekamų darbų, kad būtų palaikomi ir atstatomi dujų sistemos techniniai parametrai, darbo režimai ir naudojimas būtų patikimas ir saugus.
7.4.1.2. DRP, DPS, DPP, SDD, suskystintų dujų grupinių įrenginių, dujų sistemų įmonėse techninio patikrinimo darbų kompleksą sudaro:
a) dujų įrenginių periodiškoji techninė apžiūra ir darbo parametrų reguliavimas;
b) metinis techninis patikrinimas.
7.4.1.3. Požeminio dujotiekio būklė turi būti tikrinama specialiais prietaisais, kuriais galima nustatyti dujotiekio sandarumą, izoliacijos vientisumą.
7.4.1.4. Techninio patikrinimo darbų apimtys ir periodiškumas nurodyti B, D ir E prieduose.
7.4.1.5. Dujų tiekimo sistemos, DPS, DPP, SDD, suskystintų dujų grupinių įrenginių darbo parametrai, sutrikimai, techninio patikrinimo metu nustatyti trūkumai turi būti analizuojami ir numatomos priemonės bei darbai, kurie užtikrintų patikimą ir saugų darbą.

7.4.2. Plieninio dujotiekio sandarumo tikrinimas

7.4.2.1. Plieninio dujotiekio sandarumas tikrinamas dujų nustatymo prietaisais.
7.4.2.2. Plieninio dujotiekio sandarumas taip pat gali būti tikrinamas išbandant atskirus dujotiekio ruožus. Bandymų būdai nurodyti C priede.

7.4.3. Plieninio dujotiekio izoliacijos ir vamzdžio metalo paviršiaus būklės tikrinimas

7.4.3.1. Plieninio dujotiekio izoliacijos būklė tikrinama specialiais prietaisais, kuriais nustatoma, ar nėra izoliacijos defektų. Tikrinimo periodiškumas nurodytas B priede.
7.4.3.2. Nustačius izoliacijos defektus, turi būti atkastas ne mažiau kaip 1,5 m ilgio dujotiekio ruožas (atkarpa) ir izoliacijos būklė patikrinama apžiūrint bei tam skirtais prietaisais.
7.4.3.3. Visose izoliacijos pažeidimų, naujų dujotiekių prijungimo, nupjovimo ir remonto vietose turi būti patikrinama izoliacijos ir vamzdžių metalo paviršiaus būklė.
7.4.3.4. Atnaujinus dujotiekio izoliaciją, prieš užkasant dujotiekį, izoliacijos kokybė patikrinama prietaisais.

7.4.4. Povandeninės dujotiekio perlaidos techninis patikrinimas

7.4.4.1. Povandeninės dujotiekio perlaidos techninio patikrinimo periodiškumas nurodytas B.1 lentelėje.
7.4.4.2. Tikrinant povandeninę dujotiekio perlaidą, turi būti patikrinta:
a) perlaidos sandarumas (apžiūrint);
b) perlaidos nukrypimas nuo projektinės ašies;
c) izoliacijos ir balastinių svorių būklė;
d) ar gruntas atitinka projektines altitudes.
7.4.4.3. Atnaujinami ar įrengiami signaliniai povandeninės perlaidos ženklai.
7.4.4.4. Kartą per metus (prieš žiemą) patikrinama, ar dujotiekio vamzdžiuose nėra susikaupusio kondensato.

7.4.5. Kondensato ir vandens pašalinimas

7.4.5.1. Kondensato susikaupimo patikrinimo ir pašalinimo periodiškumas nurodytas B.1 lentelėje.
7.4.5.2. Kondensato ir vandens rinktuvai tikrinami ir kondensatas šalinamas pagal grafikus ir instrukcijas.
7.4.5.3. Kondensatas turi būti šalinamas į specialius indus ir utilizuojamas.

7.4.6. Požeminio dujotiekio šulinių ir uždarymo įtaisų techninis patikrinimas

7.4.6.1. Požeminio dujotiekio šulinių ir juose sumontuotų uždarymo įtaisų būklė techniškai patikrinama pagal grafikus, atliekant instrukcijose numatytus darbus. Techninio patikrinimo periodiškumas turi būti ne retesnis kaip nurodyta B.1 lentelėje.
7.4.6.2. Patikrinama ne šuliniuose sumontuotų požeminių uždarymo įtaisų vairaračio būklė.

7.4.7. Antžeminio dujotiekio techninis patikrinimas

7.4.7.1. Apėjimo ar apvažiavimo analizės rezultatų pagrindu sudaromi šie antžeminio dujotiekio techninio patikrinimo grafikai:
a) uždarymo įtaisų;
b) izoliuojančių jungčių;
c) vamzdynų dažymo;
d) tvirtinimo atramų ir laikiklių taisymo ir (ar) papildomų atramų įrengimo;
e) dujotiekio dėklų padėties atstatymo ir jų sandarinimo.
7.4.7.2. Prieš potvynį patikrinama viršvandeninių dujotiekio perlaidų atatampų, apkabų, tvirtinimo varžtų būklė.

7.4.8. Suskystintų dujų grupinio įrenginio techninis patikrinimas

7.4.8.1. Tikrinant suskystintų dujų grupinį įrenginį, atliekami darbai, kurių apimtys ir periodiškumas nurodyti prieduose:
a) dujų įrenginių periodiškoji techninė apžiūra ir darbo parametrų reguliavimas – D.1 lentelė;
b) dujų įrenginių metinis techninis patikrinimas – D.2 lentelė;
c) manometrų patikrinimas – E.1 lentelė;
d) garintuvų, elektros kabelių ir apsauginio įžeminimo įrenginių varžos matavimas, periodiškumu, nurodytu D.2 lentelėje.
7.4.8.2. Vyriausybės įgaliotoje priežiūros institucijoje registruojamos požeminės suskystintų dujų talpyklos, kurioms sumontuoti reguliavimo, uždarymo įtaisai, taip pat visos kitos talpyklos ir cisternos jų darbo metu šios institucijos pareigūno turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus.

7.4.9. DRP dujų įrenginių techninis patikrinimas

7.4.9.1. Tikrinant DRP dujų įrenginius, atliekami darbai, kurių apimtys ir periodiškumas nurodyti prieduose:
a) dujų įrenginių periodiškoji techninė apžiūra – D.1 lentelė;
b) dujų įrenginių metinis techninis patikrinimas – D.2 lentelė;
c) manometrų patikrinimas – E.1 lentelė;
d) saugos, blokavimo ir signalizacijos automatikos sistemų techninis patikrinimas – E.2 lentelė.

7.4.10. Automatikos, signalizacijos ir telemechanikos sistemų bei matavimo priemonių techninis patikrinimas

7.4.10.1. Automatikos, signalizacijos ir telemechanikos sistemos bei matavimo priemonės techniškai tikrinamos tikrinant dujų tiekimo sistemą, dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisus, DPS, DPP, SDD, suskystintų dujų grupinius įrenginius.
7.4.10.2. Techniškai tikrinama pagal atitinkamų sistemų ar jų sudedamųjų dalių ir matavimo priemonių gamintojų rekomendacijas arba kitus priežiūros norminius aktus.
7.4.10.3. Saugos, blokavimo, reguliavimo automatikos ir signalizacijos sistemų veikimas turi būti tikrinamas pagal gamintojo instrukcijas arba kitus priežiūros norminius aktus.
7.4.10.4. Saugos, blokavimo, reguliavimo automatikos ir signalizacijos sistemų veikimo ribos turi atitikti gamintojo arba kitų priežiūros norminių aktų nustatytus parametrus, nurodytus automatiką derinusios įmonės ataskaitoje ir garantuojančius patikimą ir saugų įrenginių darbą. Modernių, kompiuterizuotų dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų saugos, blokavimo, reguliavimo ir signalizacijos sistemų veikimo ribos turi atitikti gamintojo rekomendacijas.
7.4.10.5. Matavimo priemonių, automatikos ir signalizacijos bei telemechanikos sistemų techninio patikrinimo darbų apimtys ir periodiškumas nurodyti E.1 ir E.2 lentelėse.
7.4.10.5.1. Dujomačiai prižiūrimi, remontuojami ir tikrinami pagal norminius teisinės metrologijos aktus.

7.4.11. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų techninis patikrinimas

7.4.11.1. Šio poskyrio reikalavimai taikomi dujas deginančių įrenginių, kurių kiekvieno galia didesnė kaip 225 kW, dujų deginimo įtaisų techniniam patikrinimui.
7.4.11.2. Techniškai tikrinant atliekama:
a) periodiškoji techninė apžiūra–apimtys ir periodiškumas nurodyti B.2 ir D.1 lentelėse;
b) metinis techninis patikrinimas – apimtys ir periodiškumas nurodyti B.2 ir D.2 lentelėse;
c) manometrų patikrinimas – apimtys ir periodiškumas nurodyti B.2 ir E.1 lentelėse;
d) saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos bei telemechanikos sistemų techninis patikrinimas – apimtys ir periodiškumas nurodyti B.2 ir E.2 lentelėse.
7.4.11.3. Veikiantys didesnės kaip 100 kW galios dujas deginantys įrenginiai turi būti patikrinti Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos pareigūno ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

7.4.12. Vidaus dujotiekio, dujas deginančių įrenginių ir buitinių dujų prietaisų gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose techninis patikrinimas

7.4.12.1. Bendrieji nuostatai

7.4.12.1.1. Šio poskyrio reikalavimai nustato vidaus dujotiekio, buitinių dujų prietaisų, kai kiekvieno jų galia ne didesnė kaip 100 kW, ir dujas deginančių įrenginių, kai kiekvieno jų galia ne didesnė kaip 225 kW, o suma – ne didesnė kaip 1,5 MW bei jų dujų degimo produktų šalinimo ir degimui reikalingo oro padavimo sistemų ir individualių dujų balionų įrenginių – techninio patikrinimo tvarką.
7.4.12.1.2. Tais atvejais, kai, atliekant techninį patikrinimą, nustatomi gedimai, dėl kurių nesaugu naudoti vidaus dujotiekį, dujas deginančius įrenginius, buitinius dujų prietaisus, o gedimų negalima nedelsiant pašalinti, tai, iki bus pašalinti gedimai, dujų tiekimas turi būti išjungtas (apie dujų tiekimo išjungimą raštu pranešus dujų vartotojui (abonentui).

7.4.12.2. Vidaus dujotiekio gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose techninis patikrinimas

7.4.12.2.1. Techniškai tikrinant vidaus dujotiekį gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, atliekami darbai:
a) tikrinama vidaus dujotiekio ir uždarymo įtaisų techninė būklė, jei reikia, uždarymo įtaisai išvalomi ir sutepami;
b) išbandomas vidaus dujotiekio sandarumas 50 mbar (500 mm v. st.) slėgiu; slėgis per 5 minutes neturi sumažėti daugiau kaip 2 mbar (20 mm v. st.).
7.4.12.2.2. Techninio patikrinimo periodiškumas nurodytas B.1 lentelėje.

7.4.12.3. Dujas deginančių įrenginių ir buitinių dujų prietaisų techninis patikrinimas

7.4.12.3.1. Dujas deginantys įrenginiai ir buitiniai dujų prietaisai tikrinami pagal instrukcijas, parengtas pagal gamintojų techninių dokumentų rekomendacijas. Techninio patikrinimo periodiškumas nurodytas B.2 lentelėje.
7.4.12.3.2. Techniškai tikrinant dujas deginančius įrenginius ir buitinius dujų prietaisus, tikrinama:
a) techninė būklė ir jautriais dujų koncentracijos nustatymo prietaisais ar kitais pripažintais būdais įrenginių sandarumas;
b) ar patalpos, kuriose įrengti šie įrenginiai ir prietaisai, atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus;
c) degimo produktų šalinimo sistemos jungiamųjų vamzdžių techninė būklė, trauka dūmtraukyje ir ventiliacijos kanale;
d) saugos ir dujų degimo reguliavimo automatikos veikimas;
e) jei reikia, pakeičiamos sugedusios ir susidėvėjusios dalys;
f) išvalomi filtrai, degikliai ir degtuvai.

7.4.13. DPS, SDD ir DPP technologinių įrenginių techninis patikrinimas

7.4.13.1. Techniškai tikrinant DPS, SDD ir DPP technologinius įrenginius, atliekami darbai, kurių apimtys ir periodiškumas nurodyti prieduose:
a) periodiškoji techninė apžiūra – D.1 lentelė;
b) metinis techninis patikrinimas – D.2 lentelė;
c) garintuvų techninis patikrinimas, – išmatuojamos garintuvų, elektros kabelių, apsauginio įžeminimo įrenginių varžos;
d) matavimo priemonių patikrinimas pagal norminius teisinės metrologijos aktus;
e) saugos, blokavimo automatikos ir signalizacijos bei telemechanikos sistemų techninis patikrinimas – E.2 lentelė;
f) technologinių įrenginių techninis patikrinimas – D.3 lentelė.

7.4.14. Dujų tiekimo sistemos slėgio tyrimas

7.4.14.1. Tiriant dujų tiekimo sistemos slėgį, matuojamas faktiškas slėgis esant didžiausiai apkrovai.
7.4.14.2. Slėgis kurioje nors dujų tiekimo sistemos vietoje arba atskiroje jos dalyje tiriamas pagal specialią metodiką, įvertinant faktiško slėgio matavimus, sukauptus per sistemos naudojimo laikotarpį.
7.4.14.3. Slėgiui tirti naudojami rodmeniniai arba savirašiai slėgio matavimo prietaisai, įrengti dujų reguliavimo punktuose, vartotojo dujotiekyje, o jei reikia, įrengiami papildomi matavimo prietaisai, jungiant juos prie dujotiekio įtaisų, dujotiekio įvadų.
7.4.14.4. Dujų slėgis neturi būti mažesnis negu numatytas dujų sistemos projekte.

7.5. Taisymas

7.5.1. Trūkumai ir gedimai, nustatyti naudojant bei techniškai aptarnaujant dujų sistemą, turi būti šalinami atliekant techninį aptarnavimą, jei tai numatyta instrukcijose arba pagal gedimų šalinimo grafiką, bei įrašomi į remonto darbų planus.

8. Remontas

8.1. Bendrieji reikalavimai

8.1.1. Dujų tiekimo sistemos, dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų, DPS, DPP, SDD, suskystintų dujų grupinių įrenginių remonto darbai planuojami įvertinant naudojimą, techninio aptarnavimo darbus, taisymą ir avarijų lokalizavimą bei dujų sistemos būklę.
8.1.2. Analizės rezultatų pagrindu turi būti sudaromos dujų sistemos sudedamųjų dalių remonto programos, remonto darbų planai.
8.1.3. Remonto darbai gali būti atliekami pagal patikslintus arba naujus darbo projektus.
8.1.4. Remonto darbų sritys yra:
a) dujų sistemos remontas, atskirų jos sudedamųjų dalių keitimas;
b) paleidimo ir derinimo darbai;
c) avariniai darbai ir dujų tiekimo atnaujinimas.

8.2. Dujų sistemos remontas

8.2.1. Dujų tiekimo sistemos remontas

8.2.1.1. Dujotiekio remontas

8.2.1.1.1. Dujotiekio remonto darbų sričiai priskiriama:
a) dujotiekio išardymas (išmontavimas), perklojimas (taip pat ir polietileninių vamzdžių įvėrimas į senus, susidėvėjusius metalinius vamzdžius), atskirų dujotiekio ruožų ir įrenginių keitimas;
b) papildomų dujotiekių paklojimas ten, kur dujų slėgis per mažas;
c) dujotiekio ir jo izoliacijos bei įrenginių remontas;
d) dujotiekio įvadų konstrukcijos pertvarkymas, izoliuojančių jungčių įrengimas;
e) dujotiekio įrenginių, uždarymo įtaisų, prietaisų pakeitimas jiems susidėvėjus, moraliai pasenus ar pasibaigus jų naudojimo laikui;
f) požeminio dujotiekio altitudžių koregavimas užpilant (nukasant) gruntą;
g) iškasų sutvarkymas ir apželdinimas, kelio dangos atstatymas;
h) želdinių, medžių, augančių per arti nuo požeminio dujotiekio, persodinimas ar iškirtimas;
i) aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių įrengimas esamoje dujų tiekimo sistemoje;
j) aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių, anodinių įžemiklių taisymas ar papildomų įžemiklių įrengimas;
k) kiti būtini darbai, susiję su dujų tiekimo sistemos remontu (kitų greta paklotų komunikacijų remontas ar iškėlimas ir pan.).
8.2.1.1.2. Remontuojant dujotiekį suvirinimo būdu, suremontuotos didesnio kaip 65 mm sąlyginio skersmens dujotiekio atkarpos turi būti apžiūrėtos ir išbandytos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos pareigūno, jei remontuojant buvo suvirinta 3 arba daugiau gretutinių sudurtinių suvirinimo siūlių.

8.2.1.2. DRP remontas

8.2.1.2.1. DRP remonto darbų sričiai priskiriama:
a) papildomų, dujų reguliavimo punktų įrengimas esamoje dujų tiekimo sistemoje;
b) telemechanikos, elektros, šildymo, vėdinimo, automatikos, signalizacijos, ryšio ir kt. sistemų įrengimas ir remontas;
c) dujų vamzdynų ir įrenginių remontas, jų pakeitimas;
d) pastato statybinių konstrukcijų remontas;
e) matavimo priemonių remontas ir keitimas;
f) apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrenginių remontas.

8.2.1.3. Suskystintų dujų grupinių įrenginių remontas

8.2.1.3.1. Suskystintų dujų grupinių įrenginių remonto darbų sričiai priskiriama:
a) talpyklų vidaus apžiūra, tyrimai ir bandymai;
b) talpyklų, jų izoliacijos bei įrengimų remontas;
c) atskirų talpyklų ir įrengimų keitimas;
d) apsaugos nuo elektrocheminės korozijos ir garintuvų įrengimas;
e) matavimo priemonių remontas ir keitimas;
f) iškasų sutvarkymas ir apželdinimas, kelio dangos atstatymas;
g) apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrenginių remontas;
h) kiti būtini darbai.
8.2.1.3.2. Suremontuotos suskystintų dujų grupinių įrenginių talpyklos, jei remontuojant jos buvo virinamos, turi būti patikrintos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos pareigūno.

8.2.1.4. DPS, SDD ir DPP technologinių įrenginių remontas

8.2.1.4.1. DPS, SDD ir DPP technologinių įrenginių remonto darbų sričiai priskiriama:
a) talpyklų ir cisternų vidaus apžiūra, tyrimai ir bandymai;
b) talpyklų ir cisternų bei jų izoliacijos bei įrengimų remontas;
c) talpyklų, cisternų, kompresorių, siurblių ir kitų technologinių įrenginių bei įrengimų keitimas;
d) apsaugos nuo elektrocheminės korozijos ir garintuvų įrengimas;
e) pastatų statybinių konstrukcijų remontas;
f) apšvietimo, šildymo, vėdinimo, automatikos, signalizacijos, ryšio ir kt. sistemų remontas;
g) matavimo priemonių remontas ir keitimas;
h) apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrenginių remontas;
i) iškasų sutvarkymas ir apželdinimas, kelio dangos atstatymas;
j) kiti būtini darbai.
8.2.1.4.2. Suremontuotos DPS, SDD ir DPP suskystintų dujų talpyklos ir cisternos, jei remontuojant jos buvo virinamos, turi būti patikrintos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos pareigūno.

8.2.2. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų remontas

8.2.2.1. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisai remontuojami pagal atitinkamų įrenginių techninių dokumentų ir priežiūros norminių aktų reikalavimus.
8.2.2.2. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų remonto sričiai priskiriama:
a) degiklių, degtuvų, liepsnos stabilizatorių atstatymas, keitimas;
b) degimo produktų šalinimo, degimui reikalingo oro padavimo, ventiliacijos sistemų remontas, keitimas;
c) dujotiekių ir jų įrenginių, uždarymo įtaisų, matavimo prietaisų, dujomačių remontas, keitimas;
d) saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų remontas, keitimas;
e) elektros instaliacijos remontas, keitimas;
g) susidėvėjusių, sugedusių įrenginių dalių pakeitimas.

8.2.3. Paleidimo ir derinimo darbai

8.2.3.1. Paleidimo ir derinimo darbai atliekami po dujų sistemos sudėtingų remonto ar atnaujinimo darbų, jas priėmus naudojimui.
8.2.3.1.1. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų paleidimo ir derinimo darbai atliekami pagal šių įrenginių techninių dokumentų ir priežiūros norminių aktų reikalavimus.
8.2.3.2. Paleidimo ir derinimo darbai turi būti atliekami pagal pavojingų darbų su dujomis reikalavimus. Juos atlieka kvalifikuotos tarnybos, turinčios Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimą šiai veiklai.

8.2.4. Avariniai darbai

8.2.4.1. Avarijų lokalizavimas

8.2.4.1.1. Dujų sistemos ar jos atskirų dalių savininkai turi turėti savo avarines tarnybas arba kitas kvalifikuotas tarnybas, atliekančias avarinių tarnybų funkcijas, ar sudaryti sutartis su kvalifikuotomis tarnybomis avarijoms lokalizuoti.
8.2.4.1.2. Dujų sistemų savininkai priežiūros norminių dokumentų nustatyta tvarka privalo pranešti Vyriausybės įgaliotoms priežiūros ir kitoms institucijoms apie įrenginių avarijas, sutrikimus ir su jomis susijusius nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai ir organizuoti avarijų tyrimą.
8.2.4.1.3. Avarinių tarnybų darbas organizuojamas pagal tipinius avarinių tarnybų nuostatus bei bendruosius organizacijų veiksmus lokalizuojant ir likviduojant avarijas dujofikuotuose objektuose.
8.2.4.1.4. Avarinėse tarnybose paraiškos turi būti priimamos bei avarijos lokalizuojamos ištisą parą.
8.2.4.1.5. Lokalizuojant avarijas, turi būti įvertinama dujų sistemos būklė avarinių tarnybų nuostatuose numatyta apimtimi.
8.2.4.2. Avariniai atstatymo darbai

8.2.4.2.1. Lokalizavus avarijas, likviduoti avarijų pasekmes ir atnaujinti dujų tiekimą gali dujų sistemos savininko ar kitos kvalifikuotos tarnybos, gavusios avariją tiriančios komisijos leidimą.
8.2.4.2.2. Avariniai atstatymo darbai turi būti atlikti apimtimi, numatyta avarijų tyrimo komisijos akte.
______________
A priedas
(informacinis)

Dujų tiekimo sistemos apėjimo ar apvažiavimo periodiškumas

A.1. Nustatant dujotiekio apėjimo ar apvažiavimo periodiškumą, turi būti įvertinama jų būklė, naudojimo trukmė, dujų slėgis, grunto korozinis aktyvumas ir elektrocheminės apsaugos įrenginių veikimo efektyvumas. Atsižvelgiama taip pat į vietovės pobūdį, jos užstatymo tankumą ir metų laiką.
Apėjimo ar apvažiavimo periodiškumas turi būti ne retesnis kaip nurodyta A.1 lentelėje.

A.1 lentelė.Dujotiekio apėjimas ar apvažiavimas
Dujotiekiai	Apėjimo ar apvažiavimo periodiškumas
	Mažo slėgio dujotiekiai	Vidutinio ir didelio slėgio dujotiekiai
		Užstatytoje miesto / ar gyvenvietės dalyje	*Neužstatytoje miesto ar gyvenvietės dalyje
1. Apėjimas
1.1. Naujai nutiesti dujotiekiai	Ne vėliau kaip kitą dieną paleidus dujas
1.2. Plieniniai dujotiekiai	Ne rečiau kaip vieną / kartą per mėnesį	Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį	Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį
1.3. Polietileniniai dujotiekiai	Ne rečiau kaip vieną / kartą per mėnesį	Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį	Ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį
1.4. Dujotiekio, kurio apsaugos zonoje atliekami statybos ar žemės darbai, priežiūra	Kasdien, iki nebebus dujotiekio pažeidimo grėsmės
1.5. Antžeminiai dujotiekiai		Du kartus per metus
2. Apvažiavimas
2.1. **Požeminiai dujotiekiai	Vieną kartą per metus, naudojant specialius jautrius prietaisus

* Neužstatyta miesto, gyvenvietės dalimi laikoma teritorija, kurioje 15 metrų atstumu į abi puses nuo dujotiekio nėra pastatų bei požeminių inžinerinių komunikacijų.
** Dujotiekiai, kurie apvažiuojami tikrinimui naudojant specialius jautrius prietaisus, gali būti apeinami du kartus retesniais terminais.

A.2 lentelė.Dujų tiekimo sistemos įrenginių apėjimo periodiškumas
Dujų įrenginiai	Apėjimo periodiškumas

1. Dujų reguliavimo punktai
1.1. Be telemechanikos sistemos (atskirai stovinčiuose pastatuose)	Ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę
1.2. Su telemechanikos sistema	Ne rečiau kaip vieną kartą per 1 mėnesį
1.3. Spintiniai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
1.4. Namų dujų slėgio reguliavimo įtaisai	Požeminio dujotiekio apėjimo periodiškumu

2. Suskystintų dujų grupiniai įrenginiai
2.1. Dujų įrenginiai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
2.2. Elektriniai garintuvai	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius

______________
B priedas (privalomasis)

Techninis patikrinimas

B.1 lentelė. Dujotiekių techninis patikrinimas
Atliekami darbai	Periodiškumas

1. Lauko dujotiekis
1.1. Plieninio dujotiekio sandarumo tikrinimas specialiais prietaisais	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.2. Plieninio dujotiekio izoliacijos būklės tikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.3. Plastmasinio dujotiekio sandarumo tikrinimas specialiais prietaisais	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.4. Povandeninės dujotiekio perlaidos tikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
1.5. Kondensato susikaupimo patikrinimas ir pašalinimas	Pagal dujotiekio savininko grafiką
1.6. Dujų slėgio tyrimas dujų tiekimo sistemoje	Pagal dujotiekio savininko grafiką
1.7. Dujotiekio vamzdžių metalo būklės patikrinimas	Visais atvejais, kai dujotiekis atkasamas
1.8. Dujotiekio uždarymo įtaisų ir jų šulinių būklės patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus

2. Vidaus dujotiekis
2.1. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose	Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus

B.2 lentelė. Dujų sistemos įrenginių techninis patikrinimas
Atliekami darbai	Periodiškumas

1. Suskystintų dujų grupiniai įrenginiai	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus
1.1. Dujų įrenginių periodiškoji apžiūra ir darbo parametrų reguliavimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
1.2. Dujų įrenginių metinis techninis patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus

2. DRP
2.1. Dujų įrenginių periodiškoji techninė apžiūra	Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius
2.2. Dujų įrenginių metinis techninis patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus
2.3. Matavimo priemonių ir automatikos bei telemechanikos sistemų / techninis patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus

3. Įmonės
3.1. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų periodiškoji	Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį
techninė apžiūra
3.2. Dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų metinis techninis patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus
3.3. Matavimo priemonių ir automatikos bei telemechanikos sistemų techninis patikrinimas	Ne rečiau kaip vieną kartą per metus

4. Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai
4.1. Dujas deginančių įrenginių, buitinių dujų prietaisų ir individualių	Gamintojo numatytu periodiškumu ir apimtimi bei taisant dujas
dujų balioninių įrenginių techninis patikrinimas	deginančius įrenginius, buitinius dujų prietaisus vartotojui pageidaujant

______________
C priedas
(privalomasis)

Dujų tiekimo sistemos bandymai

C.1. Bandymų būdai

C.1.1. Dujų tiekimo sistema (atskiros jos dalys) gali būti bandoma pneumatiniu būdu. Bandymui naudojama:
a) degiosios dujos, transportuojamos dujų tiekimo sistemoje;
b) suslėgtos inertinės dujos arba oras.
C.1.2. Bandoma tikrinant dujų tiekimo sistemos sandarumą ir jei nustatomi gedimai:
a) nuteka dujos per korozijos pažeistas vamzdžio sieneles;
b) yra dujų nutekėjimo požymių (dujų kvapas, išdžiūvę želdiniai, parudavęs sniegas), bet nenustatyta dujų nutekėjimo vieta;
c) trūkę suvirinimo sandūros ar vamzdžiai.
C.1.3. Bandymo būdą pasirenka techninį aptarnavimą atliekanti kvalifikuota tarnyba, atsižvelgdama į dujų tiekimo sistemos tipą, jos būklę, dujų slėgį sistemoje bei saugos sąlygas.
C.1.4. Nustačius dujų nutekėjimą per korozijos pažeistas vamzdžio sieneles, trūkusias suvirinimo sandūras, po remonto dujų tiekimo sistema (jos dalis) turi būti išbandyta inertinėmis dujomis arba oru.

C.2. Bandymų priemonės ir pagalbiniai reikmenys

C.2.1. Bandymo įrenginį sudarantys slėginiai vamzdynai, jungtys ir uždarymo įtaisai turi išlaikyti dvigubai didesnį slėgį už naudojamą dujų tiekimo sistemą bandyti.
C.2.2. Slėgio matavimui naudojami manometrai, kurių paklaida ± 0,4%.

C.3. Bandymų paruošimas ir atlikimo tvarka

C.3.1. Bendrieji reikalavimai

C.3.1.1. Bandoma dujų tiekimo sistema turi būti atjungta nuo dujas deginančių įrenginių bei buitinių dujų prietaisų, o dujų vartotojai iš anksto įspėti apie numatomą bandymą.
C.3.1.2. Bandant dujų tiekimo sistemą inertinėmis dujomis arba oru, bandomos dujų tiekimo sistemos ilgis neturi būti didesnis:
a) dujotiekiams, kurių skersmuo iki 200 mm – 12 km;
b) dujotiekiams, kurių skersmuo iki 300 mm – 8 km;
c) dujotiekiams, kurių skersmuo iki 400 mm – 6 km;
d) dujotiekiams, kurių skersmuo iki 500 mm – 5 km;
e) dujotiekiams, kurių skersmuo daugiau kaip 500 mm – 4 km.
C.3.1.3. Bandoma pagal parengtą darbų planą, kuriame turi būti nurodyta tiksli darbų atlikimo tvarka, reikalingi įrengimai, medžiagos ir prietaisai bei privalomi saugos reikalavimai.

C.3.2. Dujų tiekimo sistemos bandymas dujomis

C.3.2.1. Dujų tiekimo sistemos bandymas vamzdyne esančiomis dujomis taikomas mažo slėgio lauko dujotiekiams tais atvejais, kai yra dujų nutekėjimo požymių (pvz., dujų kvapas), o nutekėjimo vieta nenustatyta.
C.3.2.2. Bandymas dujomis turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių.
C.3.2.3. Slėgio sumažėjimas neturi viršyti 0,5 mbar (5 mm v. st.).

C.3.3. Dujų tiekimo sistemos bandymas inertinėmis dujomis arba oru

C.3.3.1. Bandoma dujų tiekimo sistema turi būti atjungta nuo veikiančios dujų tiekimo sistemos bei dujas deginančių įrenginių ir buitinių dujų prietaisų.
C.3.3.2. Dujų tiekimo sistemos stiprumas, atsižvelgiant į darbinį slėgį, bandomas:
a) mažo slėgio – 3,0 bar (3,0 kgf/cm2) slėgiu;
b) vidutinio slėgio – 4,5 bar (4,5 kgf/cm2) slėgiu;
c) didelio slėgio (iki 6 bar (6 kgf/cm2)) – 7,5 bar (7,5 kgf/cm2) slėgiu;
d) didelio slėgio (iki 12 bar (12 kgf/cm2)) – 15,0 bar (15,0 kgf/cm2) slėgiu;
e) įmonių mažo slėgio – 1,0 bar (1,0 kgf/cm2) slėgiu;
f) įmonių vidutinio slėgio – 3,0 bar (3,0 kgf/cm2) slėgiu;
g) gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mažo slėgio – 1,0 bar (1,0 kgf/cm2) slėgiu.
C.3.3.3. Stiprumo bandymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 1 valanda.
C.3.3.4. Dujų tiekimo sistemos sandarumas, atsižvelgiant į darbinį slėgį, bandomas:
a) visų slėgių lauko dujotiekis – 200 mbar (2000 mm v. st.) slėgiu;
b) įmonės dujų tiekimo sistema – 100 mbar (1000 mm v. st.) slėgiu;
c) vidaus dujotiekis gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose – 50 mbar (500 mm v. st.) slėgiu.
C.3.3.5. Sandarumo bandymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip:
a) lauko dujotiekio ir įmonės dujų tiekimo sistemos – 1 valanda;
b) vidaus dujotiekio gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose – 10 minučių.

C.4. Bandymo rezultatų įvertinimas

C.4.1. Dujų tiekimo sistema stiprumo bandymą išlaikė, jei bandant nebuvo konstatuota ir po apžiūrėjimo nenustatyta:
a) bandymo dujų (dujotiekyje esančių dujų, inertinių dujų, oro) nutekėjimo per matomas dujotiekio jungtis, įrenginius ir uždarymo įtaisus;
b) manometrinio slėgio sumažėjimo.
C.4.2. Dujų tiekimo sistema sandarumo bandymą išlaikė, jei bandant:
a) nebuvo konstatuota (pastebėta) bandymo dujų nutekėjimo per matomas dujotiekio jungtis, įrenginius ir uždarymo įtaisus;
b) manometrinio slėgio sumažėjimas neviršijo:
- lauko dujotiekyje – 1 mbar (10 mm v. st.);
- įmonės dujų tiekimo sistemoje – 6 mbar (60 mm v. st.);
- gyvenamojo ar visuomeninio pastato vidaus dujotiekyje – 2 mbar (20 mm v. st.).

C.5. Bandymo rezultatų įforminimas

C.5.1. Bandymo rezultatai įforminami aktu, kurį pasirašo atsakingas už bandymą kvalifikuotas darbuotojas ir dujų tiekimo sistemos savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Bandymo rezultatai taip pat įrašomi ir į dujų tiekimo sistemos techninį pasą.

C.6. Leidžiamoji paklaida

C.6.1. Bandymo leidžiamoji paklaida lygi slėgio matavimo manometrų paklaidai – ±0,4%.
______________
D priedas
(privalomasis)

DRP, dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų ir suskystintų dujų grupinių įrenginių techninis aptarnavimas

D.1 lentelė. Periodiškoji techninė apžiūra
Atliekami darbai	Darbų periodiškumas

1. Atliekami visi darbai, kuriuos reikia atlikti apeinant	a) ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius – DRP ir
2. Patikrinama, ar veikia uždarymo įtaisai bei apsaugos išmetimo	suskystintų dujų grupiniai įrenginiai;
vožtuvai ir jų uždarymo sandarumas	b) ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį – įmonių dujas
3. Patikrinamas jungčių ir įtaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami	deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisai
4. Patikrinamas filtro užterštumas (pagal slėgių skirtumą prieš ir už filtro)
5. Patikrinama degiklių techninė būklė, veikimas
6. Prapučiami manometrų, slėgio reguliatoriaus uždarymo vožtuvo
impulsiniai vamzdeliai
7. Patikrinama slėgio reguliatorių ir apsaugos vožtuvų techninė būklė ir veikimo parametrų suderinimas

D.2 lentelė. Metinis techninis patikrinimas
Atliekami darbai	Darbų periodiškumas

1. Atliekami visi D.1 lentelėje išvardyti darbai	Vieną kartą per metus
2. Reguliatorių, apsaugos vožtuvų išardymas ir išvalymas
3. Vožtuvų prigludimo prie lizdo, membranų sandarumo, paslankumo patikrinimas
4. Besitrinančių dalių sutepimas ir riebokšlių perkamšymas
5. Susidėvėjusių detalių pakeitimas
6. Neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimo patikrinimas, filtrų išvalymas (pagal gamintojo rekomendacijas)
7. Neužsidarančių uždarymo įtaisų išardymas ir taisymas
Pastabos:
1. Neužsidarančias sklendes reikia išardyti, išvalyti ertmę nuo nešvarumų, išplauti žibalu. Jeigu ir po to sklendė sandariai neužsidaro, ją reikia pakeisti nauja.
2. Jei reikia, įrenginiai dažomi.
8. Dūmtraukių patikrinimas ir valymas	Vieną kartą per metus prieš šildymo sezoną
9. Kabelių bei laidų izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas	Vieną kartą per metus

DPS, SDD, DPP technologinių įrenginių techninis patikrinimas

D.3 lentelė.
Atliekami darbai	Darbų periodiškumas

1. Dujotiekių sandarumo tikrinimas	1 kartą per mėnesį
2. Uždarymo įtaisų tikrinimas	1 kartą per mėnesį
3. Talpyklų ir cisternų išorinė apžiūra	1 kartą per mėnesį
4. Siurblių, kompresorių techninis patikrinimas	Pagal gamintojo rekomendacijas
5. Užpildymo-išpylimo žarnų bandymas	1 kartą per 6 mėnesius
6. Apsaugos vožtuvų patikrinimas ir reguliavimas	1 kartą per 6 mėnesius
7. Balionų užpildymo įrenginių patikrinimas	1 kartą per metus

______________
E priedas
(privalomasis)

Matavimo priemonių ir automatikos sistemų techninio patikrinimo darbų periodiškumas

E.1 lentelė. Matavimo priemonių techninis patikrinimas
Atliekami darbai	Darbų periodiškumas

1. Patikrinama, ar manometro rodyklė grįžta į nulinę padėtį	a) DRP, DRĮ ir grupiniai įrenginiai – apeinant
	b) DPS, SDD ir įmonėse – vieną kartą per pamainą

2. Manometro rodmens teisingumo sutikrinimas su pavyzdiniu / manometru (tikrinti nebūtina, jei yra įrengti du ir daugiau matavimo prietaisų ir jų rodmenys sutampa)	Pagal parengtas instrukcijas, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu
3. Periodinės matavimo priemonių patikros, jei gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nenumatyta dažnesnė patikra:
3.1. Rodmeniniams, savirašiams, distanciniams manometrams	Vieną kartą per metus
3.2. Kilnojamiems ir stacionariems dujų analizatoriams	Pagal Lietuvos standartizacijos departamento matavimo priemonių patikros sąrašą
3.3. Dujų signalizatoriams	Pagal Lietuvos standartizacijos departamento matavimo priemonių patikros sąrašą
3.4. Masės, temperatūros, skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonėms	Pagal Lietuvos standartizacijos departamento matavimo priemonių patikros sąrašą

E.2 lentelė. Dujų sistemos įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų techninis patikrinimas
Atliekami darbai	Darbų periodiškumas

1. Veikimo patikrinimas pagal gamintojo rekomendacijas	Gamintojo rekomenduojamu ar priežiūros norminiais aktais nustatytu periodiškumu
2. Veikimo ribų nustatymas pagal gamintojo instrukcijas ir / rekomendacijas	Gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jeigu priežiūros norminiai aktai nenumato kitaip
3. Saugos, reguliavimo, blokavimo ir signalizacijos automatikos sistemų / priežiūra pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas	Gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jeigu priežiūros norminiai aktai nenumato kitaip
Pastaba. Ribos turi atitikti parametrus, garantuojančius saugos įrenginių darbą, nurodytus automatiką derinusios įmonės ataskaitoje

______________