VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS (VATESI) VIRŠININKO

Į S A K Y M A S
DĖL LEIDIMŲ PALEISTI ENERGIJOS BLOKUS PO PLANINIŲ PERSPĖJAMŲJŲ REMONTŲ AR TRUMPALAIKIŲ SUSTABDYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ(P-2004-02) PATVIRTINIMO

2004 m. birželio 11 d. Nr. 22.3-43
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1014 (Žin., Nr. 69-2814) patvirtintų VATESI nuostatų 7.12 punktu ir siekdamas tobulinti leidimų paleisti IAE blokus po PPR ar trumpalaikių sustabdymų išdavimo tvarką:
1. Tvirtinu Leidimų paleisti energijos blokus po planinių perspėjamųjų remontų ar trumpalaikių sustabdymų išdavimo taisykles (P-2004-02) (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios VATESI viršininko 1999 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 371-18 „Dėl leidimų eksploatuoti po PPR IAE 1-ąjį bloką išdavimo“.
3. Nustatau, kad IAE eksploatuojanti organizacija per 60 dienų po šio įsakymo išleidimo suderina savo dokumentaciją su šiomis taisyklėmis ir informuoja VATESI apie atliktus pakeitimus dokumentacijoje.

VIRŠININKAS	SAULIUS KUTAS
______________
PATVIRTINTA
VATESI viršininko
2004 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. 22.3-43

LEIDIMŲ PALEISTI ENERGIJOS BLOKUS PO PLANINIŲ PERSPĖJAMŲJŲ REMONTŲ AR TRUMPALAIKIŲ SUSTABDYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS (P-2004-02)

I. BENDROJI DALIS

1. Leidimų paleisti energijos blokus po planinių perspėjamųjų remontų ar trumpalaikių sustabdymų išdavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato VATESI leidimų išdavimo Ignalinos atominei elektrinės (toliau vadinama – IAE) eksploatuojančiai organizacijai paleisti energijos blokus po planinių perspėjamųjų remontų ar trumpalaikių sustabdymų tvarką ir IAE eksploatuojančios organizacijos ataskaitinės dokumentacijos pateikimo ir jos nagrinėjimo VATESI tvarką.
2. IAE eksploatuojanti organizacija neturi teisės išvesti reaktorių į kritinę būseną tolesnio galios didinimo bei energijos gamybos tikslu be VATESI išduoto leidimo.
3. IAE eksploatuojančios organizacijos vadovas atsako už šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos laikymąsi.
4. Šiose Taisyklėse vartojama:
4.1. sąvokos:
4.1.1. atominė elektrinė – visuma įrengimų ir pastatų, skirtų elektros ar elektros ir šilumos energijai gaminti naudojant branduolinį kurą;
4.1.2. energijos bloko paleidimas – procesas, kurio metu branduolinis reaktorius yra išvedamas į kritinę būseną tolesnio galios didinimo bei energijos gamybos tikslu;
4.1.3. leidimas paleisti energijos bloką (leidimas) – VATESI dokumentas, suteikiantis teisę išvesti reaktorių į kritinę būseną tolesnio galios didinimo bei energijos gamybos tikslu atlikus PPR ar po trumpalaikio energijos bloko stovėjimo;
4.1.4. licencija – valstybės valdymo institucijos išduotas oficialus dokumentas, suteikiantis teisę verstis tam tikra veikla branduolinės energetikos srityje laikantis nustatytųjų sąlygų bei reikalavimų;
4.1.5. planinis perspėjamasis remontas – suplanuotų remonto darbų kompleksas, skirtas atstatyti energijos blokų sistemų (elementų) resursą arba darbingumą;
4.1.6. prašymas – eksploatuojančios organizacijos rašytinis dokumentas dėl leidimo paleisti energijos bloką po planinio perspėjamojo remonto ar trumpalaikio sustabdymo išdavimo;
4.1.7. trumpalaikis energijos bloko stovėjimas – tai tokia jo būsena, kai energijos blokas sustabdytas ne pagal metinį darbo planą – grafiką ir yra ikikritinėje būsenoje.
4.2. sutrumpinimai:
EO – eksploatuojanti organizacija,
IAE – Ignalinos atominė elektrinė,
PPR – planinis perspėjamasis remontas,
SKUT – saugos ir kokybės užtikrinimo tarnyba,
SSS – svarbios saugai sistemos.

II. LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA

5. IAE eksploatuojanti organizacija pateikia VATESI raštišką prašymą išduoti leidimą, suteikiantį teisę išvesti reaktorių į kritinę būseną tolesnio galios didinimo bei energijos gamybos tikslu. Prašyme turi būti nurodytas energijos bloko numeris ir numatoma paleidimo data.
6. Leidimas paleisti energijos bloką išduodamas išnagrinėjus ir teigiamai įvertinus šių taisyklių IV ir V skyriuose nurodytus dokumentus bei atsižvelgiant į IAE sistemų parengimo energijos bloko paleidimui ir licencijos eksploatuoti energijos bloką galiojimo sąlygų laikymosi patikrinimo rezultatus.
7. VATESI viršininkas išduoda IAE eksploatuojančiai organizacijai raštišką leidimą paleisti energijos bloką po PPR arba trumpalaikių sustabdymų, prireikus nustatydamas papildomas sąlygas.
8. Išduotas leidimas galioja iki energijos bloko sustabdymo nepriklausomai nuo sustabdymo priežasties.

III. EO ATASKAITINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMO VATESI TVARKA

9. EO patvirtinusi energijos blokų metinį darbo planą – grafiką, privalo jį pateikti VATESI, bet ne vėliau kaip prieš mėnesį iki PPR pradžios.
10. Jeigu EO nusprendžia pakeisti jau patvirtintas bloko sustabdymo, paleidimo datas ir/ar pakeičia jau patvirtintas darbų apimtis, apie tai privalo informuoti VATESI ne vėliau kaip per 5 dienas priėmus sprendimą.
11. EO iki energijos bloko sustabdymo PPR parengia ir pateikia VATESI IAE saugos gerinimo priemonių energijos bloko PPR metu planą, kuriame būtų numatytos priemonės (darbai), kurias EO privalo įvykdyti iki PPR pabaigos.
12. EO ataskaitinė dokumentacija apie įvykdytas priemones (atliktus darbus) privalo būti išsami, kokybiškai parengta ir pateikiama pagal iš anksto su VATESI suderintą grafiką. IAE Turi būti numatyta pakankamai laiko, kad VATESI suspėtų laiku išnagrinėti pateiktus dokumentus. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, nurodyti IV ir V skyriuose.
13. EO privalo paskirti atsakingą padalinį ir asmenis už IAE saugos gerinimo priemonių energijos bloko PPR metu plano vykdymo kontrolę, kurie kas dvi savaites VATESI informuotų apie priemonių vykdymo eigą ir nurodytų priežastis, kodėl vėluojama įvykdyti priemones.
14. EO privalo pateikti VATESI energijos blokų PPR ataskaitinės dokumentacijos SKUT atliktas įvertinimo ataskaitas ir IAE Saugos komiteto išvadas pagal EO nustatytą tvarką.
15. EO pateikia VATESI raštišką prašymą paleisti bloką tik įsitikinusi, kad kokybiškai atliko visus darbus, ir įvykdžius IAE saugos gerinimo priemonių energijos bloko PPR metu planą bei pateikus VATESI visą būtiną dokumentaciją, nurodytą šių Taisyklių IV ir V skyriuose.

IV. EO ATASKAITINIAI DOKUMENTAI, PATEIKIAMI VATESI PPR METU

16. Dokumentai, patvirtinantys VATESI nurodymų (priemonių susijusių su nurodymais), kurių įvykdymo terminai baigiasi iki paleidžiant energijos bloką po PPR įvykdymą.
17. Informacija apie IAE „neįprastų įvykių“ tyrimo ataskaitose bei IAE atsakymuose į VATESI pastabas numatytų koreguojančių priemonių, kurių įvykdymo terminai baigiasi iki paleidžiant IAE bloką po PPR, įvykdymą.
18. Ataskaita apie IAE saugos ir saugai svarbiose sistemose per PPR atliktus darbus, įskaitant ir atliktas modifikacijas (pateikti SSS įrengimų, kurių resursas pagal technines sąlygas iki kito PPR bus pasibaigęs, pakeitimo arba pagrindimo, įvertinančio galimybę toliau juos eksploatuoti pasibaigus jų resursui, darbų įvykdymo aktų kopijas).
19. Ataskaita apie planuotus, bet neįvykdytus PPR laikotarpiu darbus saugai svarbiose sistemose, jų neįvykdymo priežastis bei pagrindimą, kad bus užtikrinta bloko sauga.
20. Ataskaita apie IAE bloko įrenginių ir vamzdynų metalo eksploatacinės kontrolės programos įvykdymą.
21. VATESI inspekcijų metu nustatytų neatitikimų pašalinimo, kurių įvykdymo terminai baigiasi iki paleidžiant energijos bloką po PPR, ataskaita.
22. Ataskaita apie ALS bandymų rezultatus.
23. Ataskaita apie darbus, kuriuos reikia įvykdyti energijos bloke pagal IAE Saugos gerinimo programą (SIP) iki PPR pabaigos, nurodant ir nebaigtas įvykdyti priemones, pagrindžiant neįvykdymo priežastis ir suderinus su VATESI naujus jų įvykdymo terminus.
24. Reaktoriaus pakrovimo kartograma.
25. Akto kopija apie energijos bloko reaktoriaus įrenginio parametrų atitikimą jo paso duomenims.
26. Akto kopija apie daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro uždarymo reguliavimo vožtuvų (URV) vandens debito charakteristikų (patikrinti URV vandens debito charakteristikų atitikimą paso duomenims) ir ne mažiau kaip vieno URV, kurio naudojimo terminas baigėsi pagal technines sąlygas, būklės (vizualinė apžiūra) patikrinimo rezultatus.
27. Ataskaita apie tarpelio tarp technologinio kanalo ir grafito klojinio kontrolės rezultatus, jų įvertinimą ir pakitimų prognozę reaktoriuje.
28. Ataskaita apie oksidų nuosėdų ant reaktoriaus kuro kanalų vidinio paviršiaus elgseną ir poveikį.
29. Ataskaita apie apšvitintų šilumą išskiriančių rinklių kontrolės rezultatus.
30. Ataskaita apie srauto matavimo technologiniuose kanaluose daviklių diagnostikos ir keitimo rezultatus.
31. Ataskaita apie darbų eigą panaudojant padidinto įsodrinimo kurą su išdegančiu sugėrikliu bei naujos konstrukcijos reaktoriaus valdymo strypus.
32. Informacija apie energijos bloko parengimą eksploatacijai fizinės saugos požiūriu.
33. Informacija apie energijos bloko parengimą eksploatacijai priešgaisrinės saugos požiūriu.
34. Kita informacija ir dokumentacija, kurios pareikalaus VATESI.

V. EO ATASKAITINIAI DOKUMENTAI, PATEIKIAMI VATESI PO TRUMPALAIKIO ENERGIJOS BLOKO SUSTABDYMO

35. Kad būtų gautas VATESI leidimas paleisti energijos bloką po trumpalaikio sustabdymo, nepriklausomai nuo sustabdymo priežasties IAE EO privalo pateikti:
35.1. prašymą, nurodant energijos bloko numerį, numatomo paleidimo datą, energijos bloko sustabdymo priežastis bei informaciją apie energijos bloko parengtį paleidimui;
35.2. jeigu energijos blokas buvo sustabdytas dėl techninių priežasčių (įrangos gedimo, personalo klaidų ir pan.), nustatyta tvarka parengtą įvykio tyrimo ataskaitą bei informaciją apie koreguojančių priemonių įvykdymą. Atskirais atvejais leidimas paleisti energijos bloką gali būti išduotas iki užbaigiant galutinį įvykio tyrimą ir atitinkamos ataskaitos įforminimo, jeigu įranga, dėl kurios gedimo energijos blokas buvo sustabdytas, gali būti laikinai atjungta arba pakeista, o sustabdymo priežastys yra akivaizdžios ir lengvai pašalinamos. Šiais atvejais EO kartu su prašymu paleisti energijos bloką pateikia VATESI informaciją apie sustabdymo priežastis bei jų šalinimo priemonių įvykdymą;
35.3. dokumentus, patvirtinančius, kad visi darbai bloko SSS (jeigu tokie buvo atliekami) užbaigti (raštu informuoti kokie darbai buvo atliekami SSS).
36. VATESI gali pareikalauti ir kitų būtinų 18–35 punktuose nurodytų dokumentų.

VI. DOKUMENTACIJA, KURIĄ EO PRIVALO PATEIKTI VATESI PALEIDUS BLOKĄ PO PPR

37. Per 10 dienų po PPR pateikti rangovų, kurie teikė paslaugas, atliko darbus svarbiose saugai sistemose PPR metu, nurodant, kokie darbai, paslaugos ir kuriose SSS atlikti, sąrašą.
38. Per 10 dienų po PPR pateikti ataskaitą apie IAE vamzdynų ir įrengimų atliktus techninius patikrinimus pagal kiekvieną cechą, eksploatuojantį saugai svarbias sistemas (pateikti atliktų hidraulinių bandymų aktų kopijas).
39. Per tris mėnesius po energijos bloko paleidimo pateikti IAE ir rangovinių organizacijų personalo radiacinės apšvitos PPR metu analizės ataskaitą.
40. Per tris mėnesius po energijos bloko paleidimo pateikti dujinių, skystųjų ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo PPR metu analizės ataskaitą.
41. Pateikti kitą informaciją ir dokumentaciją, kurios pareikalaus VATESI.

VII. DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS

42. EO pateikiama ataskaitinė dokumentacija privalo atitikti VATESI reikalavimus atominių elektrinių kokybės užtikrinimo sistemai (VD-KS-02-99).
______________